УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации сельского поселения Шилан муниципального района Красноярский

Самарской области

В.А. Кондратьев

«      » _____________  2014 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2024 г.г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перспективные показатели с.п. Шилан для разработки Программы | 3 |
| 1.1 | Характеристика с.п. Шилан | 3 |
| 1.2 | План прогнозируемой застройки с.п. Шилан | 16 |
| 1.3 | Прогноз изменения доходов населения с.п. Шилан | 20 |
| 2 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с.п. Шилан и их обоснование | 21 |
| 3 | Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры | 33 |
| 3.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 34 |
| 3.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 45 |
| 3.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 56 |
| 3.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 58 |
| 3.5 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения | 59 |
| 3.6 | Анализ существующего состояния системы захоронения (утилизации) ТБО | 60 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры и их обоснование | 61 |
| 5 | Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Шилан | 73 |
| 6 | Предложения по организации реализации инвестиционных проектов с.п. Шилан | 79 |
| 7 | Финансовые потребности для реализации Программы | 91 |
| 8 | Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение) | 93 |
| 9 | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, оценка совокупного платежа граждан на коммунальные услуги на соответствие критериям доступности | 94 |

- Перспективные показатели с.п. Шилан для разработки Программы

  - Характеристика с.п. Шилан

Сельское поселение Шилан расположено в восточной муниципального района Красноярский Самарской области.

Рисунок 1.1.1 - Расположение сельского поселения Шилан

Административным центром сельского поселения Шилан является село Шилан. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 1153 чел. В состав сельского поселения Шилан входят 3 населенных пункта:

Общая площадь сельского поселения в установленных границах составляет 11194,615 га. и включает в себя 3 населённых пункта.

Сельское поселение граничит:

с с.п. Красный Яр муниципального района Красноярский, на западе;

с с.п. Хорошенькое муниципального района Красноярский, на севере;

с с.п. Хилково муниципального района Красноярский, на востоке;

муниципальным районом Кинельский, на юге.

Характеристики населённых пунктов, количеству проживающего населения по состоянию на 01.01.2014 г. приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристики населённых пунктов.

| Общая площадь, га | Количество населённых пунктов, ел | Наименование населённых пунктов поселения | Месторасположен ие населённых пунктов | Численность проживающего населения на 01 П1 2014 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | д.Кольцовка | к северо-западу от села Шилан | 4 |
| 11 194,615 | 3 | с. Чапаево | в восточной части поселения | 407 |
|  |  | с. Шилан (центр поселения) | в южной части сельского поселения | 704 |
|  |  | Итого: |  | 1115 |

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Шилан подчинена особенностям рельефа, гидрографической ситуации, расположением лесных кварталов Красноярского лесничества.

Климат

Территория сельского поселения Шилан находится в зоне умеренноконтинентального климата с большими амплитудами годовых и суточных колебаний температуры, влажности воздуха, скорости ветра.

Наиболее холодный месяц - январь со средней температурой -18,9 °С.

Наиболее тёплый месяц - июль со средней температурой +20,6 °С.

Минимальная температура -48 °С.

Максимальная температура +36 °С.

Среднегодовое количество осадков - 426 мм. Большая часть их выпадает в виде дождей и кратковременных ливней в тёплое время года.

Преобладающие ветры в годовом цикле - южные.

Высота снежного покрова за зиму достигает 42 см в защищённом от ветра месте.

Глубина промерзания грунта - 1,6 м.

Рельеф и геоморфология

Территория Красноярского района расположена в пределах Восточно-Европейской платформы. Территория Сокского возвышенного района денудационно-эрозионным рельефом относится к бассейну реки Сок. В геоморфологическом отношении эта территория является частью провинции Высокого Заволжья и представляет собой волнистую, возвышенную равнину, расчленённую глубокими и широкими речными долинами. Водоразделы поднимаются на 100 - 150 м. Густая сеть второстепенных долин и оврагов местами сильно осложняет рельеф, вследствие чего территория приобретает низкогорный вид, особенно со стороны южных, круто обрывающихся склонов водоразделов. Для рельефа Красноярского района характерна резкая асимметрия склонов речных долин и водоразделов.

Геоморфологическом отношении территория сельского поселения Шилан приурочена к I надпойменной террасе левого склона долины реки Кондурча. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 48.2 м до 57.0 м.

Гидрография

Поверхность территории сельского поселения Шилан имеет основной уклон на запад, юго-запад по направлению к долине р. Волга, согласно которому текут реки и временные водотоки. Для рельефа характерна резкая асимметрия склонов речных долин и водоразделов.

Основным водотоком на территории проектирования является река Хорошенькая с притоками Шилан и ручей Березовый.

На юге поселения берет свое начало река Падовка. Восточной границей сельского поселения является река Запрудка. Кроме того имеется большое количество эпизодических водотоков в оврагах Сухой и Неяловский.

Согласно материалам, «Кадастра водохранилищ и прудов Самарской области», на территории м.р. Красноярский имеются следующие искусственно созданные поверхностные водные объекты:

- пруд в овраге с. Шилан;

- пруд на р. Шилан в с. Шилан;

- пруд севернее с. Чапаево.

Гидрогеологические условия

Условия формирования ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания, разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры, характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

Грунтовые воды по данным изысканий вскрыты в юго-западной части посёлка Шилан на глубине 1,30 - 6,00 м. Вода пресная (сухой остаток 730 мг/л), жёсткая (общая жёсткость 7,8 мг-экв/л), не агрессивна по отношению к бетону на всех видах цемента. Расчётное положение уровня грунтовых вод с учётом подъёма их в периоды весенних паводков принимается на 1,0 - 1,5 м выше.

Скважинами, пройденными на воду, вскрыт водоносный горизонт на глубине 10 м, установившийся уровень - 7,0 м. Дебит скважин 0,70 л/сек. Водовмещающими породами являются пески, водоупором служит кровля пермских отложений.

По защищённости подземных вод, территории, прилегающие к реке Кондурча относятся к территориям с незащищёнными водоносными подразделениями. Вся остальная территория, удалённая от реки, относится к территориям с условно защищёнными водоносными подразделениями.

Территории на юге и на севере поселения, приближенные к р. Кондурча, имеют минерализацию подземных вод перспективных для водоснабжения гидрогеологических подразделений 1 - 1,5 г/дм3.

В зависимости от характера рельефа и степени дренированности пород глубина до поверхности воды изменяется от 35,0 до 64,4 м. Наименьшая глубина характерна для сильно пересечённой местности и крупных склонов, наибольшая - для водораздельных участков.

Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков. При этом область питания водоносного горизонта полностью совпадает с площадью его распространения. Частично его питание происходит за счёт подпитывания водами подстилаемых коренных пород.

Воды нижнечетвертичных аллювиальных отложений долины р. Волга характеризуются небольшой минерализацией (311 - 800 мг/л) и вполне пригодны для водоснабжения.

Наибольшей минерализацией обладают воды, приуроченные к суглинкам, наименьшей - к пескам. Соответственно этому, меняется и общая жёсткость от 4 до 13 мг/экв. Воды преимущественно гидрокарбонатные кальцевые. Подземные воды аллювиальных нижнечетвертичных отложений отвечают требованиям, предъявляемым к качеству подземных вод.

Полезные ископаемые

Месторождений полезных ископаемых на территории сельского поселения Шилан не выявлено.

Почвы и растительный покров

В границах поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Шилан представлены лесами, лесостепями, парками, а также акваторией и прибрежными территориями р. Хорошенькая, озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Также на территории поселения располагается особо охраняемая природная территория регионального значения «Овраг Верховой», представляющий собой крупную овражно-балочную систему с водотоком, правый приток реки Падовки. Водораздельные склоны распаханы, но на них сохранились массивы широколиственных лесов.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

Функциональное зонирование с.п. Шилан

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, № 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Территория сельского поселения Шилан представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

-  земли населённых пунктов;

-  земли промышленности;

-  земли особо охраняемых территорий и объектов;

-  земли лесного фонда.

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Шилан представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Баланс земель различных категорий в границах с.п. Шилан

| № п/п | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 4 756 |
| 2 | земли населенных пунктов | 416 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения. космической. деятельности, обороны, безопасности, иного специального назначения | 762 |
| 4 | Земли особо охраняемых природных территорий |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 2 387 |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | 225 |
|  | Итого: | 8 922 |

Таблица составлена на основании «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Шилан муниципального района Красноярский Самарской области», Книга 314, 2004 г., ОАО «Волгогипрозем».

По данным ИНГЕО площадь поселения составляет 11 194,6153 га.

Существующее состояние строительных фондов

Жилой фонд

Существующий жилой фонд представляет застройку средней плотности. Жилой фонд представлен как индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками, так и блокированными домами.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда на 2012 г. составила 21,28 м2 на человека.

Данные о существующем жилищном фонде сельского поселения Шилан представлены в таблицах 1.1.3 - 1.1.4.

Таблица 1.1.3 - Данные о существующем жилищном фонде

| № п/п | Наименование | На 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 4 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общей площади, в т. ч. | 24540 |
|  | муниципальный, в т.ч. | 140 |
|  | муниципального района | 140 |
|  | сельского поселения | - |
|  | частный | 24400 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 21,28 |

Таблица 1.1.4 - Характеристика жилого фонда по этажности

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая 2 площадь, м | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 418 | 24540 | 97,25 |
|  | средний размер приусадебного участка | - | 844 | - |
| 2 | Блокированная застройка | 3 | 694 | 2,75 |
| 4 | Застройка многоквартирными домами | - | - | - |
|  | Всего: | 422 |  |  |

В сельском поселении Шилан отсутствуют жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

Общественный фонд

В административном центре селе Шилан общественная зона сформировалась на ул. Мира при въезде в село по автодороге «Урал» - Муханово» - Шилан.

В селе Чапаево и деревне Кольцовка общественные центры не сформированы.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приведен в таблице 1.1.5.

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ (собственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 и | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Структурное подразделение Шиланское ДОУ «Журавушка» | с. Шилан, ул. Мира, 76 | 50 | мест | удовл. треб. кап. ремонт | местного значения м.р. |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ГБОУ СОШ с. Шилан м. р. Красноярский Самарской обл. | с. Шилан, ул. Школьная, д.5; | 196 - проект 106 - факт | учащиеся | удовл. | местного значения м.р. |
| 4.2 | - Чапаевский филиал ГБОУ СОШ с. Шилан м. р. Красноярский Самарской обл. - Структурное подразделение Чапаевское ДОУ «Сказка» - Чапаевский филиал Красноярск. централ. библиотеки - Узел связи | с Чапаево, ул. Центральная, д.70 | 180 - мест в СОШ 30 - мест в ДОУ 8,000 тыс. ед. хран в библ. |  | удовл. | местного значения муниципального района |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ФАП | с. Шилан,ул. Мира, 74 |  | место, посещ. в смену, объект | завершение кап. ремонта | местного значения м.р. |
| 5.2 | ФАП | с. Чапаево, ул. Центральная, 39 |  |  | удовл. | местного значения м.р. |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | - СДК "Витязь" - библиотека | с. Шилан, ул. Мира, 58 | 250 15000 ед.хран | Место тыс. ед. хран. | треб. кап. ремонт | м.р. |
| Объекты то |  |  | )гового назначения |  |  |  |
| 9.1 | Магазин ООО "КоопторГ | с. Шилан,ул. Мира, 55 | 144,8 | м2 торг. площади | удовл. | частный |
| 9.2 | Магазин ООО "КоопторГ | с. Чапаево, ул. Центральная, 55 | 72,4 |  | удовл. | частный |
| 9.3 | ИП Григорян А.А. | с. Шилан, ул. Мира, 16 | 26 |  | хорошее | частный |
| 9.4 | ИП Макарова Ж.С. | с. Чапаево, ул. Центральная, 45 | 35 |  | хорошее | частный |
| 9.5 | Торговый объект | с. Шилан, ул. Заречная |  |  | планируемый | частный |
| Объекты связи и кредитно-финансовые у |  |  |  | чреждения |  |  |
| 14.1 | Узел связи, Отделение банка Почтовое отделение | С. Шилан,ул. Мира, 56 |  | Объект, операц. касса (место) | удовл. | местного значения сельского поселения |
| 14.2 | Почтовое отделение | С. Чапаево, ул. Центральная, 57 |  |  | удовл. | федерального значения |

Производственные и коммунально-складские зоны

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

На территории с.п. Шилан в основном развита сельскохозяйственная производственная деятельность.

Зона сельскохозяйственного использования

Большую часть земель сельского поселения Шилан занимают земли сельскохозяйственного назначения, в том числе сельскохозяйственные угодья составляют 4053 га (пашня - 820 га, многолетние насаждения 2773 га, пастбища - 460 га).

Перечень объектов сельскохозяйственного назначения представлен в таблице 1.1.6.

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ), в соответств. единицах | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 и | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Зерноток ООО «Ермак» | с. Шилан, ул. Нагорная, 2 | хранение зерна | площадь участка 5,2621 га, Сх2-5, СЗЗ - 50 м | действующий | частный |
| 2.2 | МТС ООО «Ермак» | с. Шилан, ул. Нагорная, 2 | машино-тракторная станция | площадь участка 15,9203 га, Сх2-3, СЗЗ - 300м | действующий | частный |
| 2.3 | Цех по производству растительного масла | с. Шилан, ул. Нагорная, | производство растительного масла | площадь участка 0,048 га, Сх2-3, СЗЗ - 300 м | действующий, требуется сокращение СЗЗ или вынос на другую площадку | частный |
| 2.4 | МТФ ООО «Ермак» | с. Шилан, ул. Мира, 1 | молочно-товарная ферма | 300 голов площадь участка 34,9053 га, Сх2-3, СЗЗ - 300м | действующий | частный |
| 2.5 | МТФ ООО КФХ «Краково» | с. Чапаево, с восточной стороны н.п. | молочно-товарная ферма | 1000 голов площадь участка 17,0220 га, Сх2-3, СЗЗ - 300м | действующий | частный |
| 2.6 | МТМ ООО КФХ «Краково» | с. Чапаево, с восточной стороны н.п. | машинно-тракторная мастерская | площадь участка 6,6658 га, Сх2-3, СЗЗ - 300 м | действующий | частный |
| 2.7 | Зерноток ООО КФХ «Краково» | с. Чапаево, с западной стороны н.п. | хранение зерна | площадь участка 2,3631 га, Сх2-5, СЗЗ - 50 м | действующий | частный |
| 2.8 | цех производства сх продукции | с. Чапаево, с восточной стороны н.п. |  | площадь участка 0,9997 га | строящийся | частный |
| 2.9 | ангар | с. Чапаево, с восточной стороны н.п. |  | площадь участка 0,5013 га | строящийся | частный |

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Шилан то сокращалось, то снова росло. В таблице 4 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Шилан.

Динамика численности населения населенных пунктов сельского поселения Шилан представлена в таблице 1.1.7 и на рисунке 1.1.2.

Таблица 1.1.7 - Динамика численности населения населённых пунктов с.п. Шилан

| Населенные пункты | Данные на 01.01.2005 | Данные на 01.01.2007 | Данные на 01.01.2009 | Данные на 01.01.2011 | Данные на 01.01.20121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Шилан | 1303 | 1104 | 1186 | 1178 | 1153 |
| д. Кольцовка | 0 | 2 | 2 | 4 |  |
| с. Чапаево | 585 | 383 | 452 | 446 |  |
| с. Шилан | 718 | 719 | 732 | 728 |  |

Рисунок 1.1.2 - Динамика численности населения населённых пунктов с.п. Шилан

Динамика численности населения с.п. Шилан, чел

| 1126 |  |  | 1303" |  |  |  |  |  | 1178 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1104 |  | 11S6 |  |  | 1153* |
|  |  |  |  |  |  |  | •— числе | IHOCTb НАС | ?ления, че | 1. |

2002 2003 2004 200S 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Шилан численность жителей по сравнению с 2005 годом увеличилась на 150 человек.

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Красноярский, в том числе и в сельском поселении Шилан, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Шилан.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Шилан по по годовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Шилан на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения на 2012 год приведена по данным, предоставленным администрацией с.п. Шилан.

Численность населения с.п. Шилан к 2020 году сократится до 1107 человек, к расчетному сроку (2033 г.) - до 1033 человек. Прогноз численности населения с.п. Шилан по погодовому балансу представлен на рисунке 1.1.3.

Рисунок 1.1.3 - Прогноз численности населения с.п. Шилан по годовому балансу

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Шилан с учетом освоения

резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Шилан рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Шилан можно разместить 243 участка под строительство индивидуальных жилых домов.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Красноярский также 2,7 человека. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Шилан, при полном их освоении будет проживать 729 человек.

В целом численность населения с.п. Шилан к 2020 году возрастет до 1431 человека, к 2033 г. - до 1882-х человек. Прогноз численности населения с.п. Шилан с учетом освоения резервных территорий представлен на рисунке 1.1.4.

Рисунок 1.1.4 - Прогноз численности населения с.п. Шилан с учетом освоения резервных территорий

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будут проживать:

S 38 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

S 76 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

S 9 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

Прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Шилан с учетом освоения резервных территорий представлен в таблице 1.1.8.

Таблица 1.1.8 - Прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Шилан с учетом освоения резервных территорий

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. |  | Из них на резервных территориях 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2012г.2 | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Шилан |  |  |  |  |
| I. | Общая численность населения | 1153 | 1903 |  |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 195 | 321 |  |
|  | до 6 лет | 60 | 100 |  |
|  | от 7 до 15 | 120 | 197 |  |
|  | от 16 до 17 лет | 15 | 24 |  |
| III. | Население трудоспособного возраста | 773 | 1275 |  |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 200 | 307 |  |

Этот вариант принят в качестве основного.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на 2012г. взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией с.п. Шилан, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)

Проектные решения, согласно генеральному плану развития с.п. Шилан м.р. Красноярский Самарской области, разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:

S 1 очередь (первый период) - до 2023 года включительно;

S расчетный срок (второй период) - до 2033 года включительно.

Развитие жилищного строительства предлагается на следующих площадках:

с. Шилан,

ПЛОЩАДКА №1 - к югу от села, частично на новых территориях,

- на проектируемой территории, общей площадью 41,645 га, планируется размещение 194 индивидуальных жилых домов общей площадью 29100 кв.м, с приусадебными участками площадью 1500 м2, расчётная численность населения 582 человек.

с. Чапаево:

ПЛОЩАДКА №2 - к востоку от села, на новых территориях,

- на проектируемой территории, общей площадью 11,862 га, планируется размещение 49 индивидуальных жилых домов общей площадью 7350 кв.м, с приусадебными участками площадью 1500 м2, расчётная численность населения 147 человек.

д. Кольцовка:

ПЛОЩАДКА №3 с северо-восточной стороны д. Кольцовка, общей площадью жилой зоны 9,988 га. Возможно размещение 27 индивидуальных жилых домов общей площадью 4350 кв.м, расчётная численность населения 87* человек.

Примечание:* площадка №3 является перспективной, но расположена на части большого кадастрового участка. Необходимо провести межевание кадастрового участка с учётом проектного предложения по развитию деревни Кольцовка.

Итого: население сельского поселения Шилан увеличится на (147 + 582) 729 чел и составит 1903 человека.

Площадки под развитие жилищного строительства на территории с.п. Шилан муниципального района Красноярский представлены в таблице 1.2.1.

| Населенный пункт | Базовые значения, м2 | Прирост на расчетный срок строительства, м2 (до 2033 г.) |
| --- | --- | --- |
| с. Шилан | 24 540 | 29 100 |
| с. Чапаево |  | 7 350 |
| д. Кольцовка |  | 4 350 |
| ИТОГО: | 24 540 | 40 800 |

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 40 800 кв.м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 65 350 кв. м. общей площади.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 32,0 кв. м/чел.

Развитие зоны производственного использования

Схемами территориального планирования Самарской области и муниципального района Красноярский не планируется размещение новых производственных объектов на территории сельского поселения Шилан.

Развитие общественно-деловой зоны

Административно-общественные здания, планируемые построить на территории сельского поселения, приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень административно-общественных зданий планируемых построить

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строит.-во, треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 и | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Объекты образования |  |  |  |
| 3.1 | Структурное подразд. Шиланское ДОУ «Журавушка» | с. Шилан, ул. Мира, 76 | 50 мест без увеличения мощности | Жилая зона | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения муниципального района |
| 3.2 | ДОУ | с. Шилан, Площадка №1 | 25 мест, участок 0,2 га | Жилая зона | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
| 4.1 | ГБОУ СОШ с. Шилан м. р. Красноярский Самарской области | с. Шилан, ул. Школьная, д.5; | 196 - проект без увеличения мощности | Жилая зона | РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |
| 4.2 | - Чапаевский филиал ГБОУ СОШ с. Шилан - Структурное подразд. Чапаевское ДОУ «Сказка» - АТС | с Чапаево, ул. Центральная, д.70 | - 180 - мест в СОШ - 30 мест в ДОУ - 60 номеров | Жилая зона | РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ФАП | с. Чапаево, ул. Центральн., 39 | участок 0,43 га | Общ.-деловая зона | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения муниципального района |
| 5.3 | ФАП | с. Шилан, Площадка №1 | участок 0,05 га | Общественно | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
| 5.4 | ФАП | д. Кольцовка, к северо- востоку от ул. Зелёная | участок 0,2 га | Общественно | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | СДК «Витязь» | С. Шилан,ул. Мира, 58 | - библиотека 15000 ед.хран., 10 чит. мест с доступом в интернет - помещения для кружковых занятий на 50 чел; - помещения для админ. с.п. 10 раб. мест, социальных служб - 4 раб. места | Общественноделовая зона | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 8.2 | Культурно-спортивный центр сельского поселения | с. Шилан, Площадка №1 | - зал 350 мест ( - спортивный зал 288 м2 (12х24) - бассейн, 200 м2 (25х2х4) S участка 0,2 га | Общественноделовая зона | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

Продолжение таблицы 1.2.2

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённым пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строит.-во, треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 и | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.3 | Культурно-спортивным центр сельского поселения | с. Чапаево, ул. Центральная | - зал 250 мест ( - спорт. зал 128 м2 (12х24) - библиотека н 8000 ед. хран., 6 чит. мест с доступом в инет - Узел связи - 1 окно | Общественноделовая зона | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Магазин | с. Шилан, Площадка №1 | торговая площадь 150 м2 площадь участка 0,05 га | Общественноделовая зона | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частным |
| 9.7 | Магазин | с. Чапаево, ул. Центральная | торговая площадь 50 м2 площадь участка 0,03 га | Общественноделовая зона | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частным |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Кафе | с. Шилан, Площадка №1 | 50 мест, площадь участка 0,1 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частным |
| 10.2 | Кафе | с. Чапаево, ул. Центральная | 25 мест, площадь участка 0,1 га | Общественноделовая зона | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частным |
|  |  |  | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 11.1 | Предприятие бытового обслуживания | с. Шилан, Площадка №1 | - прачечная на 60 кг белья/смену; - баня на 15 мест площадь участка 0,2 га | Общественноделовая зона | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 11.2 | Предприятие бытового обслуживания | с. Шилан, Площадка №1 | - парикмах. на 2 раб. места; - ремонт и пошив одежды1 2 раб места; - ремонт обуви -1 раб место, - ремонт быт. техники -1 раб. место | Общественноделовая зона | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 11.3 | Предприятие бытового обслуживания | с. Чапаево, ул. Центральная | - парикмах. на 1 раб. место; - ремонт и пошив одежды11 раб места | Общественноделовая зона | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

Прогноз изменения доходов населения с.п. Шилан приведен в таблице

1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Прогноз доходов населения с.п. Шилан

| Показатель | Ед. изм. | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| Средний совокупный доход семьи | руб. | 39 000,00 | 41 496,00 | 44 151,74 | 46 977,46 | 49 984,01 | 53 182,99 |

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с.п. Шилан и их обоснование

  - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах с.п. Шилан

Показатели прироста тепловой нагрузки объектов перспективного строительства

Увеличение потребляемой тепловой мощности населением показано в таблице 2.1.1.

строительства с. п. Шилан

| Населенный пункт | Существующие значения, Гкал/ч |  | Прирост потребляемой мощности индивидуального строительства, Г кал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЖС | МКД | ИЖС | МКД |
| с. Шилан | 4,908 | - | 5,82 | - |
| с. Чапаево |  |  | 1,47 | - |
| д. Кольцовка |  |  | 0,87 | - |
| ИТОГО: | 4,908 |  | 8,016 |  |

Таблица 2.1.1 - Значения потребляемой тепловой мощности объектов жилищного

В таблице 2.1.2 представлены значения тепловых нагрузок общественных

зданий перспективного строительства в сельском поселении Шилан.

Таблица 2.1.2 - Тепловые нагрузки проектируемых объектов

| № п/п | Наименование | Мощность | Расход теплоты, ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Село Шилан |  |  |
| 1.1 | ДОУ | 25 мест | 81 300 |
| 1.2 | ФАП |  | 16 000 |
| 1.3 | Культурно-спортивный центр с зрит. залом, спортзалом и бассейном | 350 мест, 288 м2 200 м зеркала воды | 974 000 |
| 1.4 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 1.5 | Комплексное предпр. коммунально- быт. обслужив. с прачечной, баней | 60 кг белья 10 места, | 114 000 |
| 1.6 | Предприятие бытового обслужив. | 6 рабочих мест | 46 500 |
|  | Итого |  | 1 639 400 |
|  | Село Чапаево |  |  |
| 2.1 | Культурно-спортивный центр со спортзалом | 288 м2, 200 мест | 260 300 |
| 2.2 | Кафе | 25 мест | 190 000 |
| 2.3 | Предприятие быт. обслуживания | 2 рабочих места | 20 300 |
|  | Итого |  | 479 600 |
|  | Итого по сельскому поселению |  | 2119 000 |

На рисунках 2.1.1 и 2.1.2 представлены перспективные зоны действия

систем теплоснабжения в селах Шилан и Чапаево.

Площадку- Ш1

Шилан

С \2-4

Перспективная зона действия индивидуального теплоснабжения

ООО'

Рисунок 2.1.1 - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения

. Шилан

Рисунок 2.1.2 - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения с. Чапаево

N %

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников

Перспективные показатели тепловой мощности и тепловой нагрузки систем теплоснабжения с.п. Шилан представлены в таблицах 2.1.3 - 2.1.14.

Таблица 2.1.3 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения котельной школы с. Шилан, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,3439 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,3439 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,0038 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,3401 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0,003 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,192 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,146 |

Таблица 2.1.4 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения котельной СДК «Витязь» с. Шилан, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,1720 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,1720 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,002 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,1703 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0,0010 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,0810 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,0883 |

Таблица 2.1.5 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения котельной детского сада с. Шилан, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,0688 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,0688 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,0008 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,0680 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0,001 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,038 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,030 |

Таблица 2.1.6 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения котельной школы с. Чапаево, Г кал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,3439 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,3439 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,0046 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,3393 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0,003 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,231 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,105 |

Таблица 2.1.7 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения планируемой БМК №1 (детский сад с. Шилан), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,172 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,172 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,002 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,17 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,081 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,089 |

Таблица 2.1.8 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения планируемой БМК №2 (ФАП с. Шилан), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,086 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,086 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,086 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,016 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,07 |

Таблица 2.1.9 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения планируемой БМК №3 (культурно-спортивный центр с бассейном в с. Шилан), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 1,2037 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 1,2037 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,019 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 1,1842 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,974 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,21 |

Таблица 2.1.10 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения планируемой БМК №4 (кафе в с. Шилан), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,43 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,43 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,008 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,422 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,38 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,042 |

Таблица 2.1.11 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения планируемой БМК №5 (комплексное предприятие коммунальнобытового обслуживания с прачечной и баней в с. Шилан), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,258 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,258 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,003 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,255 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,161 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,094 |

Таблица 2.1.12 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения планируемой БМК №6 (культурно-спортивный центр с. Чапаево), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,3439 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,3439 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,0052 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,3387 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,26 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,078 |

Таблица 2.1.13 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения планируемой БМК № 7 (кафе в с. Чапаево), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,2579 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,2579 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,0038 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,2541 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,19 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,064 |

Таблица 2.1.14 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения планируемой БМК №8 (ПБО в с. Чапаево), Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Перспект. знач. на 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,086 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,086 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хоз. нужды котельной | 0,0004 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,0856 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче | 0 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,02 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,065 |

Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя в системе теплоснабжения котельных с.п. Шилан представлены в таблице 2.1.15.

Таблица 2.1.15 - Баланс теплоносителя в системе теплоснабжения котельных с.п. Шилан

| № п/п | Наименование | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Шилан |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,194 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 7,775 |
| Котельная ДК «Витязь» с. Шилан |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,082 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 3,280 |
| Котельная детского сада с. Шилан |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,038 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 1,527 |
| Котельная школы с. Чапаево |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,234 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 9,366 |

Продолжение таблицы 2.1.15

| № п/п | Наименование | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| Планируемая БМК №1 (детский сад с. Шилан) |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,081 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 3,3 |
| Планируемая БМК №2 (ФАП с. Шилан) |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,016 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 0,6 |
| Планируемая БМК №3 (культурно-спортивный центр с бассейном в с. Шилан) |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,974 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 39,0 |
| Планируемая БМК №4 (кафе с. Шилан) |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,38 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 15,2 |
| Планируемая БМК №5 (ПБО с прачечной и баней в с. Шилан) |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,161 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 6,4 |
| Планируемая БМК №6 (Культурно-спортивный центр с. Чапаево) |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,26 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 10,4 |
| Планируемая БМК №7 (кафе с. Чапаево) |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,19 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 7,6 |
| Планируемая БМК №8 (ПБО с. Чапаево) |  |  |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,02 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 0,8 |

В объем теплоносителя тепловой сети не входит объем воды внутридомовых систем отопления потребителей. Фактический расход воды для подпитки системы существенно выше в связи с утечками через фланцевые соединения трубопроводов, через трубопроводную арматуру, а также вследствие несанкционированного разбора теплоносителя из тепловой сети.

  - Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Перспективные объёмы водопотребления, с разделением по объектам строительства, представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Перспективные объёмы водопотребления

| Местоположение объекта | Потребители | Перспективные объёмы водопотребления, м3 / сутки |
| --- | --- | --- |
| с. Шилан | Административно-общественные здания | 34,68 |
|  | Развитие жилого фонда | 160,05 |
| Итого: |  | 194,73 |
| с. Чапаево | Административно-общественные здания | 7,67 |
|  | Индивидуальные жилые здания | 45,57 |
| Итого: |  | 53,24 |

Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы

водоснабжения населённых пунктов с.п. Шилан при обеспечении перспективных нагрузок, представлен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения населённых пунктов, м3 / сутки

| Наименование параметра | 2013 год | 1я очередь (до 2023 г.) | 2я очередь (до 2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шилан |  |  |  |
| Установленная мощность водозабора | 960 | 960 | 960 |
| Потребность в подаче воды для покрытия нужд нагрузки потребителей | 99,54 | 114,32 | 267,92 |
| потребители, в т.ч.: прочие потребители население | 14,52 85,02 | 20,05 94,27 | 49,2 218,72 |
| Резерв (+) / дефицит (-) мощности | +860,46 | +845,68 | +692,08 |
| с. Чапаево |  |  |  |
| Установленная мощность водозабора | 720 | 720 | 720 |
| Потребность в подаче воды для покрытия нужд нагрузки потребителей села | 36,44 | 48,533 | 81,956 |
| потребители, в т.ч.: прочие потребители население | 0,582 35,858 | 5,073 43,46 | 7,881 74,075 |
| Резерв (+) / дефицит (-) мощности: | +683,356 | +671,467 | +638,044 |

Как видно из таблицы 2.2.2, при обеспечении перспективной нагрузки

системы водоснабжения на первый срок развития населённых пунктов с.п. Шилан в населённых пунктах дефицита в подаче воды не будет, если выполнить капитальный ремонт трубопроводов водопроводных сетей и реконструкцию артскважин.

Высокая изношенность разводящих сетей приводит к высоким потерям воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются. Это происходит вследствие кольматации фильтров и прифильтровых зон скважин осадками.

Перспектива потребления воды населёнными пунктами с.п. Шилан в период 2014 - 2023 г.г. и прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения представлены в таблицах 2.2.5 - 2.2.10.

Из таблиц прогноза ожидаемых потерь воды видно, что при существующем состоянии водопроводных сетей потери при транспортировке воды к 2023 г. увеличиваются.

Основные показатели водопотребления населённых пунктов с.п. Шилан на расчётный срок развития схемы водоснабжения указаны в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 - Основные показатели перспективного водопотребления

| Наименование показателя | Режим водопотребл ения | Расчётный расход |  |  | Примечан ие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточн. потребление воды, м3/сутки | Макс. суточное потребление воды, м3/сутки | при пожаре, л/с |  |
| Водопровод хозяйственно-питьевой в с.п. Шилан всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| с. Шилан | напорный | 267,924 | 301,68 | 5 | 1 пожар 3 часа |
| с. Чапаево | напорный | 81,956 | 95,42 | 5 | 1 пожар 3 часа |

Перспективный баланс водопотребления населёнными пунктами с учётом неучтённых расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, представлен в таблице 2.2.4. Неучтённые расходы и потери воды по зонам действия водоисточников выделены отдельной строкой согласно проведённому расчёту.

Таблица 2.2.4 - Перспективный баланс водопотребления

| № п/п | Наименование параметра | Водопотребление, м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 2033 |  | 2023 | 2033 |
|  |  | с. Шилан |  | с. Чапаево |  |
| 1 | Поднято воды | 114,32 | 267,92 | 48,53 | 81,95 |
| 2 | Неучтённые расходы и потери воды при её транспортировке | 48,35 | 12,75 | 18,86 | 3,9 |
| 3 | Полезный отпуск воды всего: | 65,97 | 255,17 | 29,67 | 78,05 |
| 3.1 | прочие потребители | 20,05 | 49,2 | 5,07 | 7,88 |
| 3.2 | население | 45,92 | 205,97 | 24,6 | 70,17 |

Изменение показателей по неучтённым расходам и потерям воды обусловлено планируемой реализацией мероприятий на первом этапе развития сельского поселения по реконструкции водопроводных сетей.

Таблица 2.2.5 - Перспектива потребления воды с. Шилан в период 2013 - 2023 г.г.

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 34,66 | 35,30 | 35,96 | 36,62 | 37,30 | 37,99 | 38,69 | 39,41 | 40,14 | 40,88 | 41,73 |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3/год | 20,39 | 20,72 | 21,05 | 21,38 | 21,73 | 22,07 | 22,43 | 22,79 | 23,15 | 23,52 | 24,08 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 14,27 | 14,59 | 14,91 | 15,24 | 15,57 | 15,91 | 16,26 | 16,62 | 16,99 | 17,36 | 17,65 |

Таблица 2.2.6 - Сведения о прогнозе потребления воды на период 2013 - 2023 г.г.

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м /год | 20,39 | 20,72 | 21,05 | 21,38 | 21,73 | 22,07 | 22,43 | 22,79 | 23,15 | 23,52 | 24,08 |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сутки | 55,863 | 56,757 | 57,665 | 58,588 | 59,525 | 60,477 | 61,445 | 62,428 | 63,427 | 64,442 | 65,970 |
| Максимальное суточное потребление воды, м3/сутки | 67,072 | 68,146 | 69,236 | 70,344 | 71,469 | 72,613 | 73,774 | 74,955 | 76,154 | 77,373 | 79,207 |

Таблица 2.2.7 - Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения при её передаче

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери воды, тыс. м3/год | 14,27 | 14,59 | 14,91 | 15,24 | 15,57 | 15,91 | 16,26 | 16,62 | 16,99 | 17,36 | 17,65 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сутки | 39,104 | 39,964 | 40,844 | 41,742 | 42,661 | 43,599 | 44,558 | 45,538 | 46,540 | 47,564 | 48,350 |

Таблица 2.2.8 - Перспектива потребления воды с. Чапаево период 2013 - 2023 г.г.

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 13,23 | 15,17 | 17,39 | 19,95 | 22,89 | 26,28 | 30,17 | 34,66 | 39,83 | 45,79 | 48,53 |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3/год | 9,13 | 10,33 | 11,69 | 13,24 | 14,98 | 16,96 | 19,20 | 21,74 | 24,61 | 27,85 | 29,68 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 4,11 | 4,84 | 5,70 | 6,71 | 7,91 | 9,32 | 10,97 | 12,93 | 15,23 | 17,94 | 18,86 |

Таблица 2.2.9 - Сведения о прогнозе потребления воды на период 2014 - 2023 г.г.

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м /год | 9,13 | 10,33 | 11,69 | 13,24 | 14,98 | 16,96 | 19,20 | 21,74 | 24,61 | 27,85 | 29,68 |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сутки | 25,001 | 28,302 | 32,037 | 36,266 | 41,053 | 46,472 | 52,607 | 59,551 | 67,412 | 76,310 | 81,303 |
| Максимальное суточное потребление воды, м3/сутки | 30,018 | 33,980 | 38,466 | 43,543 | 49,291 | 55,798 | 63,163 | 71,500 | 80,938 | 91,622 | 97,618 |

Таблица 2.2.10 - Прогноз ожидаемых потерь воды в системе водоснабжения при её передаче

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери воды, тыс. м3/год | 4,11 | 4,84 | 5,70 | 6,71 | 7,91 | 9,32 | 10,97 | 12,93 | 15,23 | 17,94 | 18,86 |
| Среднесуточные потери воды, м /сутки | 11,251 | 13,253 | 15,612 | 18,391 | 21,665 | 25,521 | 30,064 | 35,415 | 41,719 | 49,146 | 51,665 |

  - Показатели прогноза спроса по водоотведению

Перспективные объёмы водоотведения, с разделением по объектам строительства, представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Перспективные объёмы водоотведения, м3 / сутки

| Местоположение объекта | Потребители | Перспективные объёмы водоотведения, м3 / сутки |
| --- | --- | --- |
| с. Шилан | Административно-общественные здания | 34,68 |
|  | Развитие жилого фонда | 139,68 |
|  | Итого: | 174,36 |
| с. Чапаево | Административно-общественные здания | 7,67 |
|  | Индивидуальные жилые здания | 35,28 |
|  | Итого: | 42,95 |

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

В таблице 3.1 приведены данные о наличии в населенных пунктах с.п. Шилан инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 3.1 - Наличие инфраструктуры в с.п. Шилан

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО | ЭС | ГС | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шилан | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| 2 | с. Чапаево | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| 3 | д. Кольцовка | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |

ТС - централизованное теплоснабжение; ВС - централизованное водоснабжение;

ВО - централизованное водоотведение;

ЭС - централизованное электроснабжение; ГС - централизованное газоснабжение; ТБО - вывоз ТБО.

  - Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения с.п. Шилан

К системе отопления подключены здания школы, детского сада и СДК «Витязь» в с. Шилан, а также здания школы и детского сада в с. Чапаево.

Организацией, обслуживающей котельные сельского поселения Шилан, является ООО «Хилковское коммунальное хозяйство». Взаимоотношения организации с потребителями осуществляются на договорной основе.

Основные сведения и показатели результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации, в соответствии с требованиями устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации, представлены в таблицах 3.1.1 и 3.1.2.

деятельности ООО «Хилковское ЖКХ» за 2013 год

Таблица 3.1.1 - Основные сведения о теплоснабжающей организации

| Наименование организации | ООО «Хилковское коммунальное хозяйство» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6376063041 |
| КПП организации | 637601001 |
| Режим налогообложения | упрощенная система налогообложения |
| Адрес организации |  |
| Юридический адрес: | 446396 Самарская обл., Красноярский р-н, с. Шилан, ул. Школьная, 5-4 |
| Почтовый адрес: | 446396 Самарская обл., Красноярский р-н, с. Шилан, ул. Школьная, 5-4 |
| Руководитель |  |
| Фамилия, имя, отчество: | Сафонов Александр Вениаминович |
| (код) номер телефона: | (84657) 44-1-33 |
| Главный бухгалтер |  |
| Фамилия, имя, отчество: | Авдонина Гульмира Мамбетовна |
| (код) номер телефона: | (84657) 44-1-33 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | - | производство (некомбинирован. выработка + передача + сбыт) |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 2 992,50 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 4 622,57 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую ТЭ (мощность) | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 986,99 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | тыс. руб. | 1 986,99 |
|  | Стоимость | тыс. руб. | 1 986,99 |
|  | Объем | тыс. м3 | 409,54 |
|  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 4,85 |
|  | Способ приобретения | - | прямые договора без торгов |

Таблица 3.1.2 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной

Продолжение таблицы 3.1.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 276,40 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВтч (с учетом мощности) | руб. | 5,04 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВтч | 54,8810 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 897,34 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 388,20 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс. руб. | 13,44 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 560,20 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 162,11 |
| 3.12.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 162,11 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 337,89 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. | -1 630,07 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -1 630,07 |
| 5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Установленная тепловая мощность | Г кал/ч | 1,21 |
| 7 | Присоединенная нагрузка | Г кал/ч | 0,51 |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,2730 |
| 8.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 2,8630 |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.2 | По нормативам потребления | тыс. Гкал | 2,8630 |

Продолжение таблицы 3.1.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 12,50 |
| 12 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс. Гкал |  |
| 13 | Справочно: потери тепла через утечки | тыс. Гкал |  |
| 14 | Справочно: потери тепла, всего | тыс. Гкал |  |
| 15 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 1,00 |
| 16 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0,00 |
| 17 | Количество теплоэлектростанций | ед. | 0 |
| 18 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | 7 |
| 19 | Количество тепловых пунктов | ед. | 0 |
| 20 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 24 |
| 21 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Г кал | 166,28 |
| 22 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Г кал | 16,77 |
| 23 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,20 |

Потребители тепловой энергии в сельском поселении Шилан подключены к

тепловым сетям по зависимой схеме. Тепловая энергия используется только на цели отопления. Описание существующих потребителей и значения тепловых нагрузок, представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 - Перечень потребителей тепловой энергии от котельных ООО «Хилковское коммунальное хозяйство», расположенных на территории сельского поселения Шилан

| № п/п | Потребитель | Объем здания, м3 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа с. Шилан | 6713,6 | 516,92 |
| 2 | Детский сад с. Шилан | 1320 | 100,87 |
| 3 | Школа с. Чапаево | 8089,4 | 619,25 |

Характеристика системы теплоснабжения с.п. Шилан

с. Шилан

Источником теплоснабжения школы является мини-котельная, расположенная на ул. Школьная, с двумя котлами типа КВа-100М (1 рабочий + 1 резервный), установленная мощность 400 кВт, потребляемая. Параметры теплоносителя - 85/70 °С.

Источником теплоснабжения клуба является мини-котельная, расположенная на ул. Мира, с двумя котлами типа Микро-100, установленная мощность 200 кВт. Параметры теплоносителя - 85/70 °С.

Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО»)

Тел.: (846) 973-50-41 E-mail: 2001@samaraesco.ru.

Источником теплоснабжения детского сада и ФАП является миникотельная, расположенная на ул. Мира. В котельной установлен котел типа КВа- 80, мощность 80 кВт. Параметры теплоносителя - 85/70 °С.

Индивидуальный жилой сектор снабжается тепловой энергией от собственных автономных источников - котлов различной модификации.

В качестве топлива используется природный газ.

с. Чапаево

Источником теплоснабжения школы является мини-котельная, расположенная на ул. Центральная, с двумя котлами типа КВа-100М (1 рабочий + 1 резервный), установленная мощность 400 кВт. Параметры теплоносителя - 85/70 °С.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплотой от собственных автономных источников - котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный

газ.

д. Кольцов ка

Централизованное теплоснабжение в населенном пункте отсутствует. Население обеспечивается теплотой от собственных источников, работающих на твердом топливе.

Основные технические характеристики котлоагрегатов представлены в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4 - Технические характеристики котлов

| № котла | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, Гкал/ч | Топливо | КПД брутто, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Шилан |  |  |  |  |  |
| 1 | КВа-100М | 2001 | 0,172 | Природный газ | 89,68 |
| 2 | КВа-100М | 2001 | 0,172 | Природный газ | 89,92 |
| Котельная СДК «Витязь» с. Шилан |  |  |  |  |  |
| 3 | Микро-100 | 2005 | 0,086 | Природный газ | 89,9 |
| 4 | Микро-100 | 2005 | 0,086 | Природный газ | 89,96 |
| Котельная детского сада с. Шилан |  |  |  |  |  |
| 5 | КВа-100М | 2012 | 0,172 | Природный газ | 90,05 |
| Котельная школы с. Чапаево |  |  |  |  |  |
| 8 | КВа-100М | 2001 | 0,172 | Природный газ | 89,54 |
| 9 | КВа-100М | 2002 | 0,172 | Природный газ | 89,36 |

В котельных ООО «Хилковское коммунальное хозяйство» в сельском поселении Шилан установлены циркуляционные насосы Wilo производительностью 5 м3/ч. Создаваемый напор 3 м.

Газ является основным видом топлива. Резервное топливо не предусмотрено. Котельные работают только в отопительный сезон (4872 ч).

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления потребителей осуществляется в горячей воде по закрытой схеме. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным методом - изменением температуры теплоносителя на источнике в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ООО «Хилковское коммунальное хозяйство» представлен в таблице 3.1.5 и графике 3.1.1 Таблица 3.1.5 - Изменение температуры теплоносителя в зависимости от

температуры наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды, 0С |  | Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды, иС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| 8 | 60 | 40 | -11 | 75 | 60 |
| 7 | 60 | 40 | -12 | 75 | 60 |
| 6 | 60 | 40 | -13 | 75 | 60 |
| 5 | 60 | 40 | -14 | 75 | 60 |
| 4 | 60 | 40 | -15 | 75 | 60 |
| 3 | 63 | 42 | -16 | 75 | 60 |
| 2 | 63 | 42 | -17 | 75 | 60 |
| 1 | 63 | 42 | -18 | 80 | 65 |
| 0 | 65 | 43 | -19 | 80 | 65 |
| -1 | 67 | 45 | -20 | 80 | 65 |
| -2 | 67 | 45 | -21 | 80 | 65 |
| -3 | 67 | 45 | -22 | 80 | 65 |
| -4 | 68 | 47 | -23 | 80 | 65 |
| -5 | 68 | 47 | -24 | 80 | 68 |
| -5,2 | 69 | 48 | -25 | 80 | 68 |
| -6 | 69 | 48 | -26 | 80 | 68 |
| -7 | 69 | 48 | -27 | 80 | 68 |
| -8 | 70 | 50 | -28 | 85 | 70 |
| -9 | 70 | 50 | -29 | 85 | 70 |
| -10 | 70 | 50 | -30 | 85 | 70 |

График 3.1.1 - Изменение температуры теплоносителя котельных в зависимости от температуры наружного воздуха

90

О —I	1	1	1	1	1	1	Г	!	Г—I	1	1	1	Г—I	1	1	1—I—I	1	!	1	1	1	1	1	1	1	1	1	!	1	1	1	I

8 6 4 2 0 -2 -4 -5,2 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27 Температура наружноговоздуха,°С

Обратный трубопровод

Границы зон действия систем теплоснабжения определены местоположением самых отдаленных потребителей. На рисунках 3.1.1 и 3.1.2 представлены существующие и перспективные зоны действия источников теплоснабжения сельского поселения Шилан.

Рисунок 3.1.1 - Существующие зоны действия систем теплоснабжения с. Шилан

Рисунок 3.1.2 - Существующие зоны действия систем теплоснабжения с. Чапаево

тепловой энергии

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов по с.п. Шилан

Показатели тепловой мощности котельных ООО «Хилковское коммунальное хозяйство» с. п. Шилан представлены в таблицах 3.1.6 - 3.1.9. Таблица 3.1.6 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения котельной школы с. Шилан, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовые значения (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,3439 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,3396 |
| 3 | Затраты на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,0021 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,3375 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче, в том числе: | 0,002 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,106 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника ТЭ | +0,230 |

Таблица 3.1.7 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы

теплоснабжения котельной ДК «Витязь», с. Шилан, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовые значения (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,1720 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,1616 |
| 3 | Затраты на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,002 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,160 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче, в том числе: | 0,001 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,081 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника ТЭ | +0,078 |

Таблица 3.1.8 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы

теплоснабжения котельной детского сада, с. Шилан, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовые значения (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,0688 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,0636 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,0004 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,0632 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в т.ч.: | 0,000 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,021 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника ТЭ | +0,042 |

Таблица 3.1.9 - Значения тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения котельной школы в с. Чапаево, Г кал/ч

| № п/п | Наименование | Базовые значения (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,3439 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,3267 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,0025 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,3242 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в т.ч.: | 0,002 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,127 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника ТЭ | +0,195 |

Балансы теплоносителя

Баланс теплоносителя существующих систем теплоснабжения в сельском поселении Шилан представлены в таблицах 3.1.10 - 3.1.13.

Таблица 3.110 - Баланс теплоносителя в системе теплоснабжения котельной школы с. Шилан

| № п/п | Наименование | Базовые значения (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,108 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 4,308 |

Таблица 3.1.11 - Баланс теплоносителя в системе теплоснабжения котельной ДК «Витязь» с. Шилан, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовые значения (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,082 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 3,280 |

Таблица 3.1.12 - Баланс теплоносителя в системе теплоснабжения котельной детского сада с. Шилан, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовые значения (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,021 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 0,840 |

Таблица 3.1.13 - Баланс теплоносителя в системе теплоснабжения котельной школы с. Чапаево, Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовые значения (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка + потери, Гкал/ч | 0,129 |
| 2 | Расход теплоносителя, т/ч | 5,160 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения

топливом

Расчетные значения расхода топлива существующих котельных сельского поселения Шилан приведены в таблицах 3.1.14 - 3.1.17.

Таблица 3.1.14 - Топливный баланс котельной школы с. Шилан

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,108 |
| 2 | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 275,796 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, кг у.т./ч | 55,518 |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал | 159,300 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | 43,934 |
| 6 | Расчетный годовой расход осн. топлива, тыс. м природного газа | 38,071 |

Таблица 3.1.15 - Топливный баланс котельной ДК «Витязь» с. Шилан

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,0836 |
| 2 | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 187,787 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, кг у.т./ч | 25,658 |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал | 159,921 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | 30,031 |
| 6 | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м природного газа | 26,023 |

Таблица 3.1.16 - Топливный баланс котельной детского сада с. Шилан

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,021 |
| 2 | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 53,800 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, кг у.т./ч | 10,401 |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал | 158,810 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | 8,544 |
| 6 | Расчетный годовой расход осн. топлива, тыс. м природного газа | 7,404 |

Таблица 3.1.17 - Топливный баланс котельной школы с. Чапаево

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение (2012 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,130 |
| 2 | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 330,335 |
| 3 | Максимальный часовой расход условного топлива, кг у.т./ч | 53,406 |
| 4 | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал | 158,810 |
| 5 | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | 52,461 |
| 6 | Расчетный годовой расход осн. топлива, тыс. м природного газа | 45,460 |

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта тепловой энергии

Утвержденные Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области тарифы на тепловую энергию ООО «Хилковское коммунальное хозяйство» показаны в таблице 3.1.18.

Таблица 3.1.18 - Тарифы на тепловую энергию ООО «Хилковское коммунальное хозяйство», руб./Гкал

| Период | 2011 | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01 31.12 | 01.01 30.06 | 01.07 31.08 | 1.09 31.12 | 01.01 30.06 | 01.07 31.12 | 01.01 30.06 | 01.07 31.12 |
| Тариф на тепловую энергию | 1011 | 1011 | 1072 | 1132 | 1132 | 1258 | 1258 | 1318 |
| Изменение относительно предыдущего периода,% | - | +0 | +6,03 | +5,6 | +0 | +11,13 | +0 | +4,77 |

Динамика изменения утвержденных тарифов на тепловую энергию ООО «Хилковское коммунальное хозяйство» представлена на графике 1.3.1.

График 1.3.1 - Динамика изменения утвержденных тарифов на тепловую энергию ООО «Хилковское коммунальное хозяйство»

к

к

U

Л

to

X

(Ъ

Ж _

о 5

S s о гм

Е ^

н ^

hQ ^

н

о

о

S

К

о

н

и

  - Анализ существующего состояния системы водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения с.п. Шилан

Организациями, обслуживающими централизованную систему водоснабжения сельского поселения Шилан, являются ООО «Исток» (обеспечивает водой с. Шилан») и ООО КФХ «Краково» (обеспечивает водой село Чапаево).

Организации выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению, в том числе:

S добыча пресных подземных вод;

S подключение потребителей к системе водоснабжения;

S обслуживание водопроводных сетей;

S установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

S демонтаж и монтаж линий водоснабжения.

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

Сведения об этих организациях представлены в таблицах 3.2.1 и 3.2.2.

Таблица 3.2.1 - Основные сведения об организации ООО «Исток»

| Наименование организации | ООО «Исток» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6311132762 |
| КПП организации | 631101001 |
| Вид деятельности | Водоснабжение (подъём+очистка+транспортировка) |
| Вид товара |  |
| Техническая вода | нет |
| Питьевая вода | да |
| Адрес организации |  |
| Юридический адрес: | 443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 53, оф. 78 |
| Почтовый адрес: | 443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 53, оф. 78 |
| Руководитель |  |
| Фамилия, имя, отчество: | Башмакова Оксана Николаевна, тел.: (846) 270-50-50 |
| Главный бухгалтер |  |
| Фамилия, имя, отчество: | Башмакова Оксана Николаевна, тел.: (846) 270-50-50 |

Таблица 3.2.2 - Основные сведения об организации ООО КФХ «Краково»

| Наименование организации | ООО КФХ «Краково» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6376015873 |
| Вид деятельности | Водоснабжение (подъём+транспортировка) |
| Вид товара |  |
| Техническая вода | нет |
| Питьевая вода | да |
| Адрес организации |  |
| Юридический адрес: | 446370, г. Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 70, кВ. 1 |
| Почтовый адрес: | 446370, г. Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, д. 70, кВ. 1 |
| Руководитель |  |
| Фамилия, имя, отчество: | Сулейманов Матенияз Иксанович, тел.: (846) 57-62-117 |

Результаты хозяйственной деятельности водоснабжающей организации ООО «Исток» за 2013 год представлены в таблице 3.2.3.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт холодной воды) | x | Оказание услуг в сфере водоснабж. |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 2697,63 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 2741,64 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 197,55 |
| 3.1.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВтч (с учетом мощности) | руб. | 5,24 |
| 3.1.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВтч | 37,70 |
| 3.2 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе: | тыс. руб. | 25,01 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 966,37 |
| 3.4 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 335,36 |
| 3.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс. руб. | 20,20 |
| 3.6 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 521,0 |
| 3.7 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 505,34 |
| 3.8 | Расходы на ремонт осн. производств. средств | тыс. руб. | 170,81 |

Таблица 3.2.3 - Результаты хозяйственной деятельности водоснабжающей

Характеристика системы водоснабжения

организации ООО «Исток» за 2013 год

Водоснабжение населённых пунктов на территории сельского поселения Шилан осуществляется из подземных водоисточников. Право на пользование недрами с целью добычи подземных вод для с. Шилан осуществляется на основании «Лицензии на право пользования недрами» СМР № 01670 ВР.

Сёла Шилан и Чапаево обеспечены централизованным водоснабжением.

В деревне Кольцовка централизованное водоснабжение отсутствует. Источниками водоснабжения служат шахтные колодцы.

Краткая техническая характеристика и расположение артезианских скважин представлены в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4 - Характеристика скважин

| № скважин | Место размещения | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во, шт. | Дебит, м3/час | Глубина, м | Состояние на 01.01.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Шилан |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок №1 на севере села | 1968 | 1 | 2,8 | 36 | Удовлетворит. |
| 3 | Участок №2 на западе села | 1971 | 1 | 2,11 | 40 | Треб. ремонта |
| 4 |  | 1971 | 1 | 1,92 | 42 | Треб. ремонта |

Продолжение таблицы 3.2.4

| № скважин | Место размещения | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во, шт. | Дебит, м3/час | Глубина, м | Состояние на 01.01.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Участок №3 на юге села | 2007 | 1 | 2,52 | 70 | Удовлетворит. |
| б/н |  | 1969 | 1 | 3,01 | 63 | Удовлетворит. |
| б/н | на сев.-западе села | 1973 | 1 | 2,13 | 31 | Удовлетворит. |
| село Чапаево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | на востоке села |  | 1 | 2,24 | 61 | Удовлетворит. |
| 2 |  |  | 1 | 1,98 | 59 | Удовлетворит. |
| 3 | на юго-востоке села |  | 1 | 2,3 | 47 | Треб. ремонта |

В основном режим эксплуатации скважин круглосуточный или в течении суток по графику. На участке № 2 водозабора с. Шилан скважина № 3 работает на полив в летний период, скважина № 4 - законсервирована.

Территории на юге и на севере поселения, приближенные к р. Кондурча, имеют минерализацию подземных вод перспективных для водоснабжения гидрогеологических подразделений 1 - 1,5 г/дм3.

По границе распространения и индексу перспективного для водоснабжения водоносного подразделения грунтовых вод территории относится к водоносному татарскому терригенно-карбонатному комплексу и к водоносному неоген- четвертичному комплексу.

Вода пресная (сухой остаток 730 мг/л), жёсткая (общая жёсткость 7,8 мг- экв/л), не агрессивна по отношению к бетону на всех видах цемента. Воды нижнечетвертичных аллювиальных отложений долины р. Волга характеризуются небольшой минерализацией (311-800 мг/л) и вполне пригодны для водоснабжения. Наибольшей минерализацией обладают воды, приуроченные к суглинкам, наименьшей - к пескам. Соответственно этому, меняется и общая жёсткость от 4 до 13 мг/экв.

По защищённости подземных вод, территории, прилегающие к реке Кондурча относятся к территориям с незащищёнными водоносными подразделениями. Качество подземных вод на водозаборах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Эксплуатационные запасы подземных вод не оценивались и не утверждались.

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного на водозаборе, представлена в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5 - Техническая характеристика насосного оборудования

| Место размещения | Марка оборудования | Кол-во, шт. | Напор, м | Произв. м3/час | Мощность, кВт | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Шилан | ЭЦВ 6-10-140 | 4 | 110 | 10 | 6,3 | рабочее |
| Водозабор с. Чапаево | ЭЦВ 6-10-110 | 3 | 110 | 10 | 5,5 | рабочее |

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе на полив приусадебных участков и пожаротушения.

Краткая техническая характеристика сооружений, установленных в системе водоснабжения с.п., представлена в таблицах 3.2.6.

Таблица 3.2.6 - Краткая техническая характеристика сооружений

| Место размещения, краткая характеристика | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Кол-во, шт. | Текущее техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| село Шилан Водонапорная башня: V=25 м3 | 21 О СО о со -vl | 1 1 | требует ремонта удовлетворительно |
| село Шилан Резервуар V=25 м в западной части села на территории фермы | 1981 | 1 | удовлетворительно |
| с. Чапаево Водонапорная башня: V=20 м3 | 1980 | 1 | Требует ремонта |

Вода по уличным сетям водопровода подаётся потребителям.

Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов за 2013 год представлена в таблице 3.2.7.

Таблица 3.2.7 - Характеристика системы водоснабжения

| Населенный пункт |  | с. Шилан | с. Чапаево |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во населения, пользующегося водопроводом |  | 704 | 407 |
| Производительность, м /сутки | проектная | 960 | 720 |
|  | фактическая | 212,95 | 36,16 |
| Характеристика водопроводных сетей | устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный) | тупиковый | смешанный |
|  | протяженность сетей (км) | 6,5 | 5,48 |
|  | Износ трубопроводов, % | 90 | 60 |
|  | Кол-во колонок на сетях | 4 | 4 |
|  | Кол-во колодцев | нет данных | нет данных |
|  | Количество пожарных гидрантов и пожарных кранов | 2 | 2 |

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице 3.2.8.

Таблица 3.2.8 - Характеристика сетей водоснабжения

| Диаметр, мм | Материал | Способ прокладки | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шилан |  |  |  |
| 150 | асбестоцементные | подземная | 5,1 |
| 63 | ПВХ | подземная | 0,4 |
| 56 | сталь | подземная | 1,0 |
| с. Чапаево |  |  |  |
| 110 | ПВХ | подземная | 2,33 |
| 63 | сталь | подземная | 3,15 |

На территории с.п. Шилан м.р. Красноярский Самарской области

бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Баланс подачи и реализации воды с разделением по видам водопотребителей в зонах действия водоисточников в населённых пунктах с.п. Шилан приведены в таблице 3.2.9.

Таблица 3.2.9 - Баланс водопотребления за 2013 г.

| № | Наименование | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | параметра | с. Шилан | с. Чапаево |
| 1 | Подъём воды, тыс. м3/год | 34,66 | 13,231 |
| 2. | Вода, отпущенная потребителям всего, в том числе, тыс. мз/год: | 20,39 | 9,125 |
| 2.1 | население | 16,76 | 8,98 |
| 2.2 | бюджетные потребители | 2,34 | 0,093 |
| 2.3 | прочие потребители | 1,29 | 0,052 |
| 3. | Неучтённые расходы и потери воды, тыс. мз/год | 14,27 | 4,106 |
| 4. | Среднесуточное потребление воды, м3/сутки | 99,542 | 36,44 |
| 5. | Максимальное суточное потребление воды, м3/сутки | 114,023 | 43,53 |

В таблице 3.2.9 поднятая вода - величина расчетная, так как коммерческие

приборы учета не установлены. Объемы реализации воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

Для усовершенствования системы учета необходимо оснастить приборами учета каждую артезианскую скважину.

Ввиду отсутствия полного укомплектования приборами учёта потребителей, объём потерь выполнен оценочным и расчётным методами.

Зона действия источников водоснабжения

На рисунках 3.2.1 - 3.2.2 представлены существующие и перспективные зоны действия систем водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения.

Рисунок 3.2.1 - Зоны действия системы водоснабжения с. Шилан

Рисунок 3.2.2 - Зоны действия системы водоснабжения с. Чапаево

Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения населённых пунктов с.п. Шилан при обеспечении перспективных нагрузок, представлен в таблице 3.2.10.

Таблица 3.2.10 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности системы водоснабжения населённых пунктов, м3 / сутки

| Наименование параметра | 2013 год |
| --- | --- |
| с. Шилан |  |
| Установленная мощность водозабора | 960 |
| Потребность в подаче воды для покрытия нужд нагрузки потребителей | 99,54 |
| потребители, в т.ч.: |  |
| прочие потребители | 14,52 |
| население | 85,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) мощности | +860,46 |
| с. Чапаево |  |
| Установленная мощность водозабора | 720 |
| Потребность в подаче воды для покрытия нужд нагрузки потребителей | 36,44 |
| села |  |
| потребители, в т.ч.: | - |
| прочие потребители | 0,582 |
| население | 35,858 |
| Резерв (+) / дефицит (-) мощности: | +683,356 |

Воздействие на окружающую среду

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Повышение качества водоснабжения населения с. п. Шилан обеспечивается за счет:

S Благоустройства территорий водозаборов.

S Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

S Обязательной реконструкцией уличных водоводов.

S Заменой устаревшего или вышедшего из строя оборудования на водозаборах.

S Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

S Организация регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод.

S Тампонажа бездействующих водозаборных скважин.

S Развитие объектов промышленности с организацией и обустройством необходимых санитарно защитных зон производственных объектов и

комплексов; реконструкция, техническое перевооружение и модернизация существующего производства позволят снизить уровень негативного воздействия на компоненты окружающей среды и население.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения

Тарифы на холодную воду населению с.п. Шилан от ООО «Исток и ООО КФХ «Краково» приведены в таблице 3.2.11.

Таблица 3.2.11 - Сведения по тарифам на холодную воду

| Наименование | Ед. | 2013 г. |  | на 2014 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | изм. | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в с. Шилан | руб./м3 | 40,73 | 42,35 | 42,35 | 43,66 |
| Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение по счётчику) в с. Чапаево | руб./м3 | 47,80 | 53,38 | 53,38 | 54,50 |

Характеристика качества системы водоснабжения

Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет (для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет, керамических - 30 лет).

Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологических показателей качества водопроводной воды, являются:

S увеличение аварийности вследствие износа водопроводных сетей и сооружений;

S неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водопроводных сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами эксплуатации;

S невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

S Благоустройства территорий водозаборов.

S Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

S Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

S Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

S Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

S Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Доля поставки ресурса по приборам учета

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

Данные по оснащенности потребителей и собственных объектов приборами учета (ПУ) приведены в таблице 3.2.12.

Таблица 3.2.12 - Данные по оснащенности приборами учёта

| Наименование | Кол-во потребителей, шт. | Кол-во ПУ, шт. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шилан |  |  |  |
| Артезианские скважины: | 5 | 0 |  |
| Население частного жилого фонда | 287 | 277 | 97 |
| Бюджетные организации | 6 | 3 | 50 |
| Прочие организации | 6 | 2 | 33 |
| с. Чапаево |  |  |  |
| Артезианские скважины: | 3 | 0 |  |
| Население частного жилого фонда | 172 | 168 | 98 |
| Бюджетные организации | 3 | 2 | 67 |
| Прочие организации | 3 | 0 | - |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

По данным администрации, в системе водоснабжения населённых пунктов выделено несколько особо значимых технических проблем:

S отсутствует учет поднятой и отпущенной холодной воды;

S недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры на водопроводных сетях;

S в с. Чапаево требуется строительство новой водонапорной башни;

S водозаборы сельского поселения требуют реконструкции вследствие значительного морального устаревания и износа оборудования;

S существующие трубопроводы системы водоснабжения в основном исчерпали свой нормативный срок службы. Фактические потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления составляют 80%. Полиэтиленовые трубы в 1980-х годах проложены без соблюдения технологии соединения между собой (соединения металлические). При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры.

Надежность работы систем водоснабжения

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Основные показатели:

S перебои в водоснабжении (часы, дни);

S частота отказов в услуге водоснабжения.

Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения представлены в таблице 3.2.13.

Таблица 3.2.13 - Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры надежности | До п устим ый период и п о каз атели н арушения (снижения) параметров надежности | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии приборов учета | При отсутствии приборов учета |
| Кол-во аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | за каждый час, превышающий допустимый период нарушения | по показаниям приборов учета | с 1 чел. по установлен. нормативу |

Водоснабжающая организация, действующая на территории с.п. Шилан, имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта водопроводных сетей.

- Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения Характеристика системы водоотведения

Бытовая канализация

Во всех населенных пунктах сельского поселения Шилан централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в ближайшие места, отведенные санитарным надзором.

Согласно материалам «Схемы территориального планирования муниципального района Красноярский» до 2030 года необходимо строительство очистных сооружений в с. Шилан.

Дождевая канализация.

Во всех населенных пунктах сельского поселения отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

В системе водоотведения с.п. Шилан выделено несколько особо значимых технических проблем:

S отсутствие официально установленных мест размещения жидких бытовых

отходов;

S отсутствие очистных сооружений сточных вод;

S отсутствие централизованной системы водоотведения.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства перспективных объектов до строительства канализационных очистных сооружений и сетей в селе Шилан предусматривается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС.

Балансы системы водоотведения

Так как во всех населенных пунктах сельского поселения Шилан централизованная канализация отсутствует, оценку фактического сброса сточных вод не предоставляется возможным.

Воздействие на окружающую среду

Улучшение условий жизни населения сельского поселения Шилан и улучшение экологической обстановки в населённых пунктах обеспечивается за счет:

S Строительства канализационных очистных сооружений для с.п. Шилан с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

S Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

S Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

S Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

S Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

S Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

S Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем.

- Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Источником электроснабжения сельского поселения Шилан (село Чапаево, деревня Кольцовка, село Шилан) является головная подстанция ПС напряжением 35/10 кВ, расположенная в Шилан. Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10 кВ. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. Владельцами сетей 10 кВ и 0,4 кВ, подстанций 10/0,4 кВ являются ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК». Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах 3.4.1 и 3.4.2.

Потребителями электроэнергии являются:

S жилые здания 1-2х этажные;

S общественные здания;

S коммунальные предприятия;

S объекты транспортного обслуживания;

S наружное освещение.

Таблица 3.4.1 - Данные об электроснабжении сёл Шилан и Чапаево

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| Головные подстанции: Местоположение количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | - с. Шилан - 10 шт. |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: воздушные | 15 км АС-35 |

Таблица 3.4.2 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сёлах Шилан и Чапаево

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП ШЛ 105/100 63 ква | с. Чапаево, ул. Центральная - 8 |
| 2 | КТП ШЛ 106/100 63 ква | с. Чапаево, ул. Центральная - 56 |
| 3 | КТП ШЛ 114/100 100 ква | с. Чапаево, ул. Молодёжная - 1 |
| 4 | КТП ШЛ 114/100 160 ква | с. Чапаево, ул. Мирная - 5 |
| 5 | КТП ШЛ 102/60 160 ква | с. Чапаево, ул. Полевая |
| 6 | КТП ШЛ 250 ква | с. Шилан, ул. Мира - 58 |
| 7 | КТП ШЛ 250 ква | с. Шилан, ул. Заречная - 18 |
| 8 | КТП ШЛ 160 ква | с. Шилан, ул. Заречная - 58 |
| 9 | КТП ШЛ 160 ква | с. Шилан, ул. Мира - 131 |
| 10 | КТП ШЛ 250 ква | с. Шилан, ул. Полевая - 10 |

- Анализ существующего состояния системы газоснабжения

село Шилан - а/ц

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №65. По подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) газ поступает в ГРП№25 ул.Школьная, двухниточное (с регулятором РДГ-50Н - 2шт), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления 0 100-20 мм газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

Село Чапаево

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №65. По подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) газ поступает в ГРП№26 ул.Центральная 50а, двухниточное (с регулятором РДГ-80Н - 2шт), в котором снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления 0 100-20 мм газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

Деревня Кольцовка

Централизованным газоснабжением данное поселение обеспечено.

- Анализ существующего состояния системы захоронения (утилизации) ТБО

Принимаемые органами местного самоуправления решения по обращению с отходами должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Красноярский Самарской области», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2009 году. Согласно проекту на территории с.п. Шилан в год образуется 1724,27 м3 твердых бытовых и 86,16 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в районе п. Новосемейкино.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 10 контейнеров для ТБО объемом 0,75 м3 в с. Шилан и 5 контейнеров для ТБО в с. Чапаево.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Шилан планируется по маршруту: Гараж - с. Чапаево - с. Шилан - Полигон Новосемейкино - Гараж.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры и их обоснование

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Шилан муниципального района Красноярский Самарской области представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Шилан муниципального района Красноярский Самарской области

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 L | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 9,87 | 9,68 | 9,48 | 9,30 | 9,11 | 8,94 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| Численность населения, получающего коммунальные услуги | чел. | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| Численность населения, получающая услуги водоснабжения | чел. | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 070 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель спроса на тепловую энергию, всего | Гкал / час | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 15,043 |
| Объекты общественных зданий | Гкал / час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,119 |
| Индивидуальные жилые дома | Гкал / час | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 12,924 |
| Многоквартирные жилые дома | Гкал / час | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на воду, всего | тыс. м | 135,980 | 135,980 | 135,980 | 135,980 | 135,980 | 162,853 |
| Население | тыс. м3 | 120,878 | 120,878 | 120,878 | 120,878 | 120,878 | 137,730 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 15,102 | 25,123 |
| Показатель спроса на водоотведение, всего | м /сутки | - | - | - | - | - | н/д |
| Население | м /сутки | - | - | - | - | - | н/д |
| Прочие потребители | м /сутки | - | - | - | - | - | н/д |
| 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки, в т.ч. | Гкал/час |  |  |  |  |  | 10,135 |
| Объекты общественных зданий | Гкал/час |  |  |  |  |  | 2,119 |
| Индивидуальные жилые дома | Гкал/час |  |  |  |  |  | 8,016 |
| Многоквартирные жилые дома | Гкал/час |  |  |  |  |  | - |
| Прирост потребления воды, в т.ч. | м3/сутки |  |  |  |  |  | 26,873 |
| Население | м3/сутки |  |  |  |  |  | 16,852 |
| Прочие потребители | м3/сутки |  |  |  |  |  | 10,021 |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч. | м3/сутки |  |  |  |  |  | н/д |

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 и | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Население | м3/сутки | - | - | - | - | - | н/д |
| Прочие потребители | м /сутки | - | - | - | - | - | н/д |
| 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в бюджетных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления теплоэнергии, в т.ч. | % | 60,00 | 90,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 50,00 | 85,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в бюджетных организациях | % | 70,00 | 95,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объема воды, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления воды, в т.ч. | % | 60,0 | 92,50 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 50,0 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| в бюджетных организациях | % | 70,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч. | % | 77,50 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в бюджетных организациях | % | 55,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях водоснабжения | Ав./км | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| На сетях водоотведения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях электроснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении потребителей коммунальным ресурсом |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоснабжение | Час/чел. | 1 | нет | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение | Час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение | Час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| сбор и вывоз ТБО | Час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 и | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество часов предоставления коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоснабжение | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| электроснабжение | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Протяжённость сетей водоснабжения3 | км | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 18,00 |
| Износ системы водоснабжения4 | % | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | - |
| 6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии через изоляционные конструкции теплопроводов Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал / час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Гкал / год | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Потери теплоносителя | м3 / ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | м3 / год | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т. / Гкал | 166,30 | 166,30 | 166,30 | 166,30 | 166,30 | 166,30 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % в час | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Величина удельного расхода электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВтч / Гкал | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Величина удельных затрат электрической энергии на транспорт воды | кВтч/ м3 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Потери воды | тыс. м3 / км | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Уровень потерь воды | % | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 7. Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 96,00 |
| 8. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход ТЭ на 1 м2 площади бюджетного учреждения | Гкал / м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника | кВтч / чел. | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Удельное водопотребление5 | м3/чел | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 55,00 |
| 9. Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество экологических аварий (например, незапланированные выбросы) | Да / Нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в охрану окружающей среды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 230,00 |

3

Протяжённость сетей определяется по длине её трассы независимо от способа прокладки

- Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок превысил нормативный

- Удельное водопотребление реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учёта, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленного в соответствии с законодательством РФ

Обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Расчет критериев доступности коммунальных услуг для населения

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

S доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

S доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

S уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

S доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

S уровень благоустройства жилищного фонда;

S коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

S коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

S коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и на 2013 г. характеризуется следующими основными параметрами:

S уровень благоустройства жилищного фонда - 90,00 %;

S коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах - 100,00 %;

S доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - 9,87 %;

S уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - 96,00 %.

Норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет 10 %. Таким образом, все показатели свидетельствуют о приемлемом уровне доступности коммунальных ресурсов для населения в настоящее время.

Обоснование целевых показателей развития системы

теплоснабжения

Село Шилан - а/ц, село Чапаева, деревня Кольцовка

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта - отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| № п/п | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Шилан |  |  |
| 1.1 | ДОУ | 25 мест | 81 300 |
| 1.2 | ФАП |  | 16 000 |
| 1.3 | Культурно-спортивный центр с зрит. Залом, спотрзалом, бассейном | 350 мест, 288 м2 200 м зеркала воды | 974 000 |
| 1.4 | Магазин Площадка №1 | 150 м2 | 27 600 |
| 1.5 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 1.6 | Комплексное предприятие коммунально- быт. обслужив. с прачечной, баней | 60 кг белья 10 места, | 114 000 |
| 1.7 | Предприятие бытового обслужив. | 6 рабочих мест | 46 500 |
|  | Итого |  | 1 639 400 |
|  | Село Чапаево |  |  |
| 2.1 | Культурно-спортивный центр со спортзалом | 288 м2 200 мест | 260 300 |
| 2.2 | Магазин общей торговой площадью | 50 м2 | 9 000 |
| 2.3 | Кафе | 25 мест | 190 000 |
| 2.4 | Предприятие бытового обслужив. | 2 рабочих места | 20 300 |
|  | Итого |  | 479 600 |
|  | Деревня Кольцовка |  |  |
| 3.1 | ФАП |  | 16 000 |
|  | Итого |  | 16 000 |
|  | Итого по с.п. |  | 2 135 000 |
|  | ТЭП |  | 433,405 Гкал/год |

Обоснование целевых показателей развития системы

водоснабжения

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2014 по 2033 г.г. принимаем во внимание генеральный план развития с.п. Шилан м.р. Красноярский Самарской области.

Расчётные расходы воды водопотребителей

Состав водопотребителей принят по данным Управления строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский и сведён в таблицы расчёта водопотребления и расчётных расходов воды.

Нормы водопотребления для населения, коэффициенты неравномерности водопотребления, свободные напоры приняты согласно СП 30.13330.2012, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и ВНТП-Н-97.

Расход воды на наружное пожаротушение в населённых пунктах принят 5 л/с, количество пожаров - 1, продолжительность тушения пожара - 3 часа.

Система водоснабжения - хозяйственно-противопожарная низкого давления, по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории.

Водопотребление новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства представлено в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Водопотребление новой застройкой в с.п. Шилан

| № п/п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. питьевое max |  | при пожаре, м3/сутки | Полив м3/сутки |
|  |  |  | 3 м /сутки | 3 м /час |  |  |
| село Шилан Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 194 инд. ж. д. площадка №1 | 582 | 139,68 | 18,54 | 54 | 20,37 |
| село Чапаево Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадка №2 49 инд. ж. д. | 147 | 35,28 | 7,64 | 54 | 10,29 |

Объекты местного значения представлены в таблице 4.4. Таблица 4.4 - Объекты местного значения

| № п/п | Наименование | Мощность | Расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Село Шилан |  |  |
| 1.1 | ДОУ «Журавушка» | 50 мест | 0,44 |
| 1.2 | ГБОУ СОШ | 196 мест | 4,31 |
| 1.3 | ДОУ площадка №1 | 25 мест | 0,22 |
| 1.4 | ФАП | 1 больной | 0,11 |
|  | СДК «Витязь»: |  |  |
|  | библиотека | 10 место | 0,09 |
| 1.5 | кружковые занятия | 50 мест | 0,44 |
|  | администрация | 10 раб. мест | 0,18 |
|  | социальные службы | 4 раб. мест | 0,07 |

| № п/п | Наименование | Мощность | Расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | КСЦ с бассейном | 350 мест, 288 м2 200 м зеркала воды | 22,00 |
| 1.7 | Магазин Площадка №1 | 150 м2 | 0,25 |
| 1.8 | Кафе Площадка №1 | 50 мест | 0,6 |
| 1.9 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, баней | 60 кг белья 15 места, | 4,77 |
| 1.10 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с парикмахерской, ремонтом и пошивом одежды, ремонт обуви | 2 раб. места, 2 раб. места 1 раб. места | 0,09 |
|  | Итого |  | 32,97 |
|  | Село Чапаево |  |  |
| 2.1 | ГБОУ СОШ-ДОУ | 180 мест 30 мест | 6 6 О) CN 3,0, |
|  | ДОУ «Сказка» | 60 мест | 0,528 |
| 2.2 | ФАП | 10 пос.в смену | 0,11 |
| 2.3 | Культурно-спортивный центр: зрительный зал, спортзал библиотека, узел связи | 250 мест, 128 м кв 8,0 тыс. ед. хран., 6 чит. мест, 1 окно | 2,26 |
| 2.4 | Магазин | 50 м2 | 0,05 |
| 2.5 | Кафе | 25 мест | 0,3 |
| 2.6 | Предприятие коммунальнобытового обслуживания с парикмахерской, ремонтом и пошивом одежды | 1 раб. мест 1 раб. мест | 0,08 |
|  | Итого |  | 7,67 |

Обоснование целевых показателей развития системы водоотведения

Расчётные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом в соответствии со СНиП

- 85* и СП 30.13330.2012, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учёта полива и пожара.

Перспективные объёмы водоотведения от новых площадок жилой застройки

представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - Перспективные объёмы водоотведения, м3/сутки

| № | Площадки | Ед. | Кол-во домов, | Кол-во | Водоотведение, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | застроики | изм. | шт. | людей, чел. | м3/сутки |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |
| с. Шилан |  |  |  |  |  |
| 1 | индивидуальные жилые дома площадка №1 | шт. | 194 | 582 | 139,68 |
| с. Чапаево |  |  |  |  |  |
| 2 | индивидуальные жилые дома площадка №2 | шт. | 49 | 147 | 35,28 |

Перспективные объёмы водоотведения от объектов соцкультбыта сельского поселения Шилан, представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Распределение расчётного расхода сточных вод

| № п/п | Наименование | Мощность | Расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Село Шилан |  |  |
| 1.1 | ДОУ «Журавушка» | 50 мест | 0,44 |
| 1.2 | ГБОУ СОШ | 196 мест | 4,31 |
| 1.3 | ДОУ площадка №1 | 25 мест | 0,22 |
| 1.4 | ФАП | 1 больной | 0,11 |
| 1.5 | СДК «Витязь»: |  |  |
|  | библиотека | 10 место | 0,09 |
|  | кружковые занятия | 50 мест | 0,44 |
|  | администрация | 10 раб. мест | 0,18 |
|  | социальные службы | 4 раб. мест | 0,07 |
| 1.6 | КСЦ с бассейном | 350 мест 288 м2 200 м зеркала воды | 22,00 |
| 1.7 | Магазин Площадка №1 | 150 м2 | 0,25 |
| 1.8 | Кафе Площадка №1 | 50 мест | 0,6 |
| 1.9 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, баней | 60 кг белья 15 места, | 4,77 |
| 1.10 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с парикмахерской, ремонтом и пошивом одежды, ремонт обуви | 2 раб. места, 2 раб. места 1 раб. места | 0,09 |
|  | Итого |  | 32,97 |
|  | Село Чапаево |  |  |
| 2.1 | ГБОУ СОШ-ДОУ | 180 мест 30 мест | 3,96 0,26 |
|  | ДОУ «Сказка» | 60 мест | 0,528 |
| 2.2 | ФАП | 10 пос.в смену | 0,11 |
| 2.3 | Культурно-спортивный центр: зрительный зал, спортзал библиотека, узел связи | 250 мест, 128 м кв 8,0 тыс. ед. хран., 6 чит. мест, 1 окно | 2,26 |
| 2.4 | Магазин | 50 м2 | 0,05 |
| 2.5 | Кафе | 25 мест | 0,3 |
| 2.6 | Предприятие коммунальнобытового обслуживания с парикмахерской, ремонтом и пошивом одежды | 1 раб. мест 1 раб. мест | 0,08 |
|  | Итого |  | 7,67 |

Обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Шилан, которое включает в себя село Чапаево, деревню Кольцовка, село Шилан, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

S 1-2 этажная усадебная застройка - III категории надежности электроснабжения;

S общественные здания - II-III категории;

S предприятия торговли - III категории;

S коммунальные предприятия - II категории;

S наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008 г.

Электропотребление новой застройкой с.п. Шилан представлено в таблице

4.7.

Таблица 4.7 - Электропотребление новой застройкой с.п. Шилан

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоедин енная мощность кВт | Коэфф. одновр. и участия в максимум. | Максимальная мощность кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| село Шилан |  |  |  |  |  |
|  | Площадка № 1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивид. жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=194 0,79 153 | 1 | 153 | Региональные нормативы градостроит. проектиров. Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 12 | 1 | 12 |  |
| 3 | Магазин 150 м2 | 34,5 | 0,8 | 30 |  |
| 4 | Предприятие быт. обслуживания на 60 рабочих мест | 12 | 0,5 | 6 |  |
| 5 | Культурно-спортивный центр | 161 | 1 | 161 |  |
| 6 | Кафе на 50 мест | 52 | 0,6 | 31,2 |  |
| 7 | Предприятие быт. обслуживания с прачечной и баней на 15 мест | 35 | 0,7 | 24,5 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 414 |  |
| 9 | Коэффициент мощности cqsY |  | 0,93 |  |  |

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоедин енная мощность кВт | Коэфф. одновр. и участия в максимум. | Максимальная мощность кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 445 |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х400кВА 2-шт. Зона О - Пл. №1 1х100кВА 2-шт. Зона Ж - Пл. №1 |  |
| 12 | Длина ВЛ-10 кВ |  | 2 300 м Пл. № 1 |  |  |
| 13 | Очистные сооружения | 14 |  | 1х25кВА-1шт. Зона ИТ |  |
| 14 | Длина ВЛ-10 кВ |  | 600 м на севере за селом |  |  |
|  | с. Чапаево |  |  |  |  |
|  | Площадка № 2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивид. жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=49 1,1 54 | 1 | 54 | Региональные нормативы градостроит. проектиров. Самарской области от 25.12.2008 г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 57 |  |
| 4 | Коэффициент мощности ^sY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 61 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт. зона Ж - Пл. № 2 |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ |  | 250 м |  |  |
| 8 | Культурно-спортивный центр на 200 мест | 92 | 1 | 92 |  |
| 9 | Коэффициент мощности ^sY |  | 0,93 |  |  |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 99 |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА-1шт. зона О |  |
| 12 | Длина ВЛ-10кВ |  | 200 м По ул. Центральн. |  |  |
| 13 | Магазин 50м2 | 12,5 | 1 | 12,5 |  |
| 14 | Кафе на 25 мест | 26 | 1 | 26 |  |
| 15 | Предприятие бытового обслуживания на 2 места | 6 | 1 | 6 |  |
| 16 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 44,5 Пит. от сущ. ТП-106 по ул. Центральная в зоне Ж, с заменой трансформатора на 250 кВА |  |
|  | д. Кольцовка |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | 10 |  | к существующим сетям |  |

Обоснование целевых показателей развития системы газоснабжения

Село Шилан - а/ц, село Чапаева, деревня Кольцовка

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

S проложить газопроводы высокого и низкого давления;

S построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП).

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб - на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Газопотребление новой застройкой с.п. Шилан представлено в таблице 4.8.

Таблица 4.8 - Газопотребление новой застройкой с.п. Шилан

| № по ГП | Площадки | Кол-во жил. домов | Расход газа, м3 / час |  |  | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хоз.- быт. жил. дом. | в кач-ве топлива для. жил. дом. | На соцкульт быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село L |  |  | .1илан |  |  |
| 1.1 | ДОУ |  |  |  | 12,75 |  |
| 1.2 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 1.3 | Культурно-спорт. центр с зрит. залом, спотрзалом, бассейном |  |  |  | 152,78 |  |
| 1.4 | Магазин Площ. №1 |  |  |  | 4,33 |  |
| 1.5 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 1.6 | Комплексное предприятие коммунально - быт. обслужив. с прачечной, баней |  |  |  | 17,88 |  |
| 1.7 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 7,29 |  |

| № по ГП | Площадки | Кол-во жил. домов | Расход газа, м3 / час |  |  | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хоз.- быт. жил. дом. | в кач-ве топлива для. жил. дом. | На соцкульт быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8 | Площадка №1 | 194 | 43,65 | 450,18 |  | Н.Д-5,2 В.Д-1,77 |
|  | Итого |  | 750,98 |  |  |  |
|  | Село Чапаево |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Культурноспортивный центр со спортзалом |  |  |  | 40,83 |  |
| 2.2 | Магазин общей торг. площадью |  |  |  | 1,41 |  |
| 2.3 | Кафе |  |  |  | 29,80 |  |
| 2.4 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 3,18 |  |
| 2.5 | Площадка №2 | 49 | 13,17 | 113,7 |  | Н.Д-1,8 |
|  | Итого |  | 202,09 |  |  | Н.Д-1,8 |
|  | Деревня Кольцовка |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
|  | Итого |  | 2,51 |  |  |  |
|  | Итого по с.п. |  | 955,58 |  |  | Н.Д-7,00 В.Д-1,77 |
|  | ТЭП |  | 1,72004 млн. м3 / год |  |  | Н.Д-7,0 В.Д-1,77 |

- Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Шилан

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения с.п. Шилан, включая установку приборов учета, представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации Программы |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На весь период 2014 - 2024 г. г. | По годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон чание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| 1 | 2 L | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котлоагрегатов КВа-100М (2 шт.) в котельной школы с. Шилан | Улучшение качества существующей системы теплоснабжения | II кв. 2017 | III кв. 2017 | 478,50 | - | - | - | 478,50 | - | - |
| 2 | Замена котлоагрегатов Микро-100 (2 шт.) в котельной ДК с. Шилан |  | II кв. 2017 | III кв. 2017 | 145,20 | - | - | - | 145,20 | - | - |
| 3 | Замена котлоагрегатов КВа-80 (1 шт.) в котельной д/сада с. Шилан | Улучшение качества существующей системы теплоснабжения | II кв. 2018 | III кв. 2018 | 165,00 | - | - | - | - | 165,00 | - |
| 4 | Замена котлоагрегатов КВа-100М (2 шт.) в котельной школы с. Чапаево |  | II кв. 2018 | III кв. 2018 | 478,50 | - | - | - | - | 478,50 | - |
| 5 | Строительство БМК № 1 с установленной мощностью 0,2 МВт | Обеспечение теплоснабжением новой жилой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 1230,00 | - | - | - | - | - | 1 230,00 |
| 6 | Строительство БМК № 2 с установленной мощностью 0,1 МВт |  | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 615,00 | - | - | - | - | - | 615,00 |
| 7 | Строительство БМК № 3 с установленной мощностью 1,4 МВт | Обеспечение теплоснабжением новой жилой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 8 405,00 | - | - | - | - | - | 8 405,00 |
| 8 | Строительство БМК № 4 с установленной мощностью 0,5 МВт |  | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 3 075,00 | - | - | - | - | - | 3 075,00 |
| 9 | Строительство БМК № 5 с установленной мощностью 0,3 МВт | Обеспечение теплоснабжением новой жилой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 1 845,00 | - | - | - | - | - | 1 845,00 |
| 10 | Строительство БМК № 6 с установленной мощностью 0,4 МВт |  | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 2 460,00 | - | - | - | - | - | 2 460,00 |
| 11 | Строительство БМК № 7 с установленной мощностью 0,3 МВт |  | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 1 845,00 | - | - | - | - | - | 1 845,00 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации Программы |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На весь период 2014 - 2024 г.г. | По годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон чание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| 1 | 2 L | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | Строительство БМК № 8 с установленной мощностью 0,1 МВт | Обеспечение теплоснабжением новой жилой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 615,00 | - | - | - | - | - | 615,00 |
|  | Итого в сфере теплоснабжения |  |  |  | 21 357,20 | - | - | - | 623,70 | 643,50 | 20 090,00 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Шилан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сущ. трубопроводов водопроводных сетей по ул. Мира | Сокращение потерь воды при транспортировке | II кв. 2020 | III кв. 2021 | 4 200,00 | - | - | - | - | - | 4 200,00 |
| 2 | Реконструкция сущ. трубопроводов водопроводных сетей по ул. Заречная | Сокращение потерь воды при транспортировке | II кв. 2017 | III кв. 2017 | 450,00 | - | - | - | 450,00 | - | - |
| 3 | Реконструкция сущ. трубопроводов водопроводных сетей по ул. Молодёжная | Сокращение потерь воды при транспортировке | II кв. 2017 | III кв. 2017 | 450,00 | - | - | - | 450,00 | - | - |
| 4 | Реконструкция сущ. трубопроводов водопроводных сетей по ул. Мира от дома № 53А до домов № 60-80 и далее до ул. Школьной | Сокращение потерь воды при транспортировке | II кв. 2018 | III кв. 2018 | 450,00 | - | - | - | - | 450,00 | - |
| 5 | Реконструкция сущ. трубопроводов водопроводных сетей по ул. Школьной | Сокращение потерь воды при транспортировке | II кв. 2018 | III кв. 2018 | 375,00 | - | - | - | - | 375,00 | - |
| 6 | Установка приборов учёта питьевой воды на артскважинах (3 шт.) | Согласно треб. ФЗ № 261-Ф3 «Об энергосбережении ...» | II кв. 2016 | III кв. 2016 | 174,00 | - | - | 174,00 | - | - | - |
| 7 | Приобретение и монтаж станции управления работы насосов на скважинах (2 шт.) | Для оптимизации работы насосов, снижения потребления 33 | II кв. 2019 | III кв. 2019 | 600,00 | - | - | - | - | - | 600,00 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации Программы |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На весь период 2014 - 2024 г.г. | По годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон чание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| 1 | 2 и | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Строительство ограждений и благоустройство площадок водозабора | Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 9 | Строительство водонапорной башни V=50 м3/сутки | Обеспеч. качества питьевой воды и согласно требованиям СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 1500,00 | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 10 | Замена вводов трубопроводов холодного водоснаб. к объектам местного значения после реконструкции | Подключение объектов к существующим водопроводным сетям | II кв. 2019 | III кв. 2019 | 130,00 | - | - | - | - | - | 130,00 |
|  | Итого в сфере водоснабжения с. Шилан |  |  |  | 9 329,00 | - | - | 174,00 | 900,00 | 825,00 | 7 430,00 |
| с. Чапаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция сущ. трубопроводов водопроводных сетей по ул. Юбилейной | Сокращение потерь воды при транспортировке | II кв. 2020 | III кв. 2020 | 380,00 | - | - | - | - | - | 380,00 |
| 12 | Реконструкция сущ. трубопров. водопроводных сетей по ул. Полевой | Сокращение потерь воды при транспортировке | II кв. 2021 | III кв. 2021 | 230,00 | - | - | - | - | - | 230,00 |
| 13 | Установка приборов учёта питьевой воды на артскважинах (3 шт.) | Согласно треб. ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережен....» | II кв. 2016 | III кв. 2016 | 174,00 | - | - | 174,00 | - | - | - |
| 14 | Приобретение и монтаж станции управления работы насосов на скважинах (1 шт.) | Для оптимизации работы насосов, снижения потребления ЭЭ | II кв. 2022 | III кв. 2022 | 300,00 | - | - | - | - | - | 300,00 |
| 15 | Замена вводов трубопроводов холодного водоснабж. к объектам местного значения после реконструкции | Подключение объектов к существующим водопроводным сетям | II кв. 2016 | III кв. 2016 | 40,00 | - | - | 40,00 | - | - | - |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации Программы |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На весь период 2014 - 2024 г.г. | По годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон чание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| 1 | 2 L | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | Строительство водонапорной башни V=50 м3/сутки | Обеспечение качества питьевой воды и согласно требованиям СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 1500,00 | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 17 | Строительство ограждений и благоустройство площадок водозабора | Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 800,00 | - | - | - | - | - | 800,00 |
|  | Итого в сфере водоснабжения с. Чапаево |  |  |  | 3 424,00 | - | - | 214,00 | - | - | 3 210,00 |
|  | Итого в сфере водоснабжения |  |  |  | 12 753,00 | - | - | 388,00 | 900,00 | 825,00 | 10 640,00 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство системы канализации для объектов местного значения после реконструкции с. Шилан | Улучшение условий жизни населения и улучшение экологической обстановки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 150,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2 | Строительство системы канализации для объектов местного значения после реконструкц. с. Чапаево | Улучшение условий жизни населения и улучшение экологической обстановки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 |
|  | Итого в сфере водоотведения |  |  |  | 230,00 | - | - | - | - | - | 230,00 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Шилан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство подстанции ТП-10/0,4кВ 1Х400кВА-2шт. на площадке № 1 | Обеспечение электроснабжением новой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
| 2 | Строительство подстанции ТП-10/0,4кВ 1Х100кВА-2шт. на площадке № 1 | Обеспечение электроснабжением новой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
| 3 | Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ протяжён. 2300 м на площадке № 1 | Обеспечение электроснабжением новой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации Программы |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На весь период 2014 - 2024 г. г. | По годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон чание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| 1 | 2 и | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Строительство подстанции ТП-10/0,4кВ 1Х25кВА-2шт. на очистных сооружениях | Обеспечение электроснабжением новой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
| 5 | Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ протяжён. 600 м на севере за селом | Обеспечение электроснабжением новой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
| с. Чапаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство подстанции ТП-10/0,4кВ 1Х100кВА-1шт. на площадке № 2 | Обеспечение электроснабжением новой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
| 7 | Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ протяжён. 250 м на площадке № 2 | Обеспечение электроснабжением новой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
| 8 | Строительство подстанции ТП-10/0,4кВ 1Х160кВА-1шт. на ул. Центральная | Обеспечение электроснабжением новой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
| 9 | Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ протяжён. 200 м по ул. Центральная | Обеспечение электроснабжением новой застройки | II кв. 2022 | III кв. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
| 10 | Реконструкция подстанции ТП-106 на ТП-10/0,4кВ 1Х250кВА-1шт. на ул. Центральная | Улучшение качества существующей системы электроснабжения | II кв. 2022 | III кв. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
|  | Итого в сфере электроснабжения |  |  |  | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
| Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ШГРП производит. до 755 м /час на площадке № 1 с. Шилан | Обеспечение газоснабжением новой застройки | II ОВ. 2022 | III ОВ. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
| 2 | Строительство сети газопровода высокого давления протяжён. 1,77 км на площадке № 1 с. Шилан | Обеспечение газоснабжением новой застройки | II ОВ. 2022 | III ОВ. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации Программы |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На весь период 2014 - 2024 г.г. | По годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон чание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| 1 | 2 и | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Строительство сети газопровода низкого давления протяжён. 5,2 км на площадке 1 с. Шилан | Обеспечение газоснабжением новой застройки | II ОВ. 2022 | III ОВ. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
| 4 | Строительство сети газопровода низкого давления протяжён. 1,80 км на площадке № 2 с. Чапаево | Обеспечение газоснабжением новой застройки | II ОВ. 2022 | III ОВ. 2024 | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
|  | Итого в сфере газоснабжения |  |  |  | Согласно проекта | - | - | - | - | - | Согласно проекта |
|  | Всего по с.п. Шилан |  |  |  | 34 340,20 | - | - | 388,00 | 1 523,70 | 1 468,50 | 30 960,00 |

- Предложения по организации реализации инвестиционных проектов с.п. Шилан

  - Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения

Развитие системы теплоснабжения сельского поселения Шилан осуществить путем строительства новых источников тепловой энергии. Теплоснабжение новых общественных зданий предлагается от котельных блочномодульного типа. Реализация данного мероприятия позволит сократить удельный расход топлива на производство тепловой энергии, повысить эффективность и надежность теплоснабжения. Планируемый индивидуальный жилой фонд планируется отапливать от собственных источников - это котлы различных модификаций.

с. Шилан - административный центр БМК №1 - теплоснабжение ДОУ. Номинальная мощность котельной - 0,2 МВт; БМК №2 - теплоснабжение ФАП. Номинальная мощность котельной - 0,1 МВт; БМК №3 - теплоснабжение культурно-спортивного центра с бассейном. Номинальная мощность котельной - 1,4 МВт;

БМК №4 - теплоснабжение кафе. Номинальная мощность котельной - 0,5 МВт; БМК №5 - теплоснабжение комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания. Номинальная мощность котельной - 0,3 МВт.

с. Чапаево

БМК №6 - теплоснабжение культурно-спортивного центра. Номинальная мощность котельной - 0,4 МВт;

БМК №7 - теплоснабжение кафе. Номинальная мощность котельной - 0,3 МВт; БМК №8 - теплоснабжение ПБО на 2 рабочих места. Номинальная мощность котельной - 0,1 МВт.

Кроме этого, котельное оборудование ООО «Хилковское коммунальное хозяйство» введено в эксплуатацию в 2001-2008 годах, на расчетный срок строительства срок службы котлоагрегатов составит уже свыше 25-30 лет при заявленном изготовителем ресурсе 20 лет. Поэтому для развития систем теплоснабжения с.п. Шилан необходимо предусмотреть замену старых котлов на новые с аналогичными параметрами.

  - Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения

На всех этапах развития системы водоснабжения планируется:

S сохранение действующих артезианских скважин;

S капитальный ремонт существующих трубопроводов водопроводных сетей;

S для учета расхода воды предусмотреть устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом;

S всё новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей;

S проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства;

S ввиду увеличения численности населения населённых пунктов: с. Шилан, с. Чапаево потребуется реконструкция существующих водозаборов и строительство новой водонапорной башни.

Первый этап развития системы водоснабжения до 2023 г.

- Предложения по реконструкции и строительству трубопроводов и сооружений на водопроводных сетях

В сёлах Шилан и Чапаево предусматривается полная реконструкция существующих водопроводных сетей.

Предложения по реконструкции водопроводных сетей на данном этапе развития системы водоснабжения приведены в таблице 6.2.1.

Трубопроводы укладываются на глубину не менее 2,1 м от поверхности земли до низа труб. В местах пересечения с автомобильными дорогами и канализацией, водопровод прокладывается в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91 открытым способом или методом прокола.

В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14, устанавливается запорная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты, монтажные вставки для присоединения существующих и перспективных вводов.

Опорожнения водопроводных сетей во время ремонта предусмотреть в колодцы опорожнения.

водопроводных сетях

| № п/п | Наименование | Наименование, вид ремонта | Технические параметры | Диаметр участка (ввода), мм | Длина участка (ввода в здание), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шилан |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровод хозяйственнопитьевого водоснабжения по ул. Мира | реконструкция | п/э | 110 | 2 800 |
| 2 | Трубопровод хозяйственнопитьевого водоснабжения по ул. Заречная | реконструкция | п/э | 110 | 1 400 |
| 3 | Трубопровод хозяйственнопитьевого водоснабжения по ул. Молодёжная | реконструкция | п/э | 80 | 300 |
| 4 | Трубопровод хозяйственнопитьевого водоснабжения по ул. Мира от дома № 53А до домов № 60-80 и далее до ул. Школьной | реконструкция | п/э | 80 | 300 |
| 5 | Трубопровод хозяйственнопитьевого водоснабжения по ул. Школьной | реконструкция | п/э | 80 | 250 |
| 6 | Установка водопроводных колодцев | строительство, реконструкция | 8 шт. | - | - |
| 7 | Подключение объектов местного значения после реконструкции к сущ. водопроводным сетям | Замена вводов в здания | п/э | 50+110 | 100 |
| с. Чапаево |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровод хозяйственнопитьевого водоснабжения по ул. Юбилейной | реконструкция | п/э | 80 | 250 |
| 2 | Трубопровод хозяйственнопитьевого водоснабжения по ул. Полевой | реконструкция | п/э | 80 | 150 |
| 3 | Установка водопроводных колодцев | строительство, реконструкция | 4 шт. | - | - |
| 4 | Подключение объектов местного значения после реконструкции к сущ. водопроводным сетям | Замена вводов в здания | п/э | 50+110 | 30 |

- Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право использования участком недр.

Установка на каждой скважине расходомера позволит организовать контроль почасового расхода воды в течение всего времени суток. В первую очередь будет

уделено внимание потреблению воды в ночное время и выходные дни. Это позволит выявить утечки и привести в порядок запорную арматуру и водопроводные сети.

Предложения по установке приборов учета на данном этапе развития системы водоснабжения приведены в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2 - Предложения по установке приборов учета

| № п/п | Наименование | Наименование, вид ремонта | Технические параметры | Диаметр участка, мм | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приборов учета на скважинах в с. Чапаево | строительство | 3 шт. | 100 | - |
| 2 | Установка приборов учета на скважинах в с. Шилан | строительство | 3 шт. | 100 | - |

3. Установка станции управления на насосах

Автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за счет применения автоматизированной системы управления скважинным насосом - современное энергоэффективное и технологичное решение, при котором обеспечивается постоянное поддержание давления в системе водоснабжения.

Предлагаем два варианта автоматизации технологического процесса.

Управление и защита агрегатов ЭЦВ, установленных на скважинах предусматривается:

S с помощью комплектного устройства "Каскад";

S станция управления СУ1-15.

Устройство "Каскад"

Управление насосами предусматривается:

S местное - кнопками управления;

S автоматическое - по уровню воды в водонапорной башне.

При достижении уровня воды в башне отметки 25 м насосы отключаются, при понижении уровня на 2 м насосы включаются.

Предусматривается автоматическое переключение насосов на скважинах через заданные интервалы времени. При выходе из строя рабочего насоса автоматически включается резервный.

В качестве датчиков КВУ и КНУ используются поплавковые выключатели типа LS001 GRUNDFOS.

Шкаф управления ШУН подземными насосными скважинами устанавливается около водонапорной башни.

Станция управления СУ1-15:

Стабильность создаваемого давления в системе осуществляется за счет автоматического регулирования производительности погружного насоса в зависимости от расхода воды. Постоянно поддерживается установленное значение давления в системе водоснабжения.

Компактность размещения станции управления: все необходимое оборудование может быть смонтировано в обычном помещении, контейнере, сарае.

Станция управления включает в себя преобразователь частоты со встроенным контроллером, аппаратуру защиты и коммутации. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса. Станция управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование станции управления осуществляется без обслуживающего персонала. Предусмотрена возможность ввода различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе.

Функции:

S Автоматическое поддержание давления (напора) в напорном трубопроводе;

S Плавный пуск и останов насосного агрегата;

S Плавное изменение производительности насосного агрегата;

S Режим работы «день»/«ночь» (программируемое задание уровня давления и времени);

S Автоматическое включение системы с последующим плавным включением после кратковременного отключения электропитания;

S Автономная работа без обслуживающего персонала.

Предложения по установке насосной автоматики на артезианских скважинах на данном этапе развития системы водоснабжения приведены в таблице 6.2.3.

Таблица 6.2.3 - Предложения по установке станции управления скважинными насосами

| № п/п | Наименование | Наименование, вид ремонта | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | установка станции управления на скважинах в с. Шилан | строительство | 2 шт. | - |
| 2 | установка станции управления на скважинах в с. Чапаево | строительство | 1 шт. | - |

4. Предложения по восстановлению дебита артезианских скважин

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, каптирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются. Это происходит вследствие кольматации фильтров и прифильтровых зон скважин осадками. В большинстве случаев осадки являются многокомпонентными с преобладающим содержанием железа (до 90% общей массы осадка), но могут содержать также кальций, магний, марганец. Глубина закольматированных зон зависит от конструкции фильтра и условий его работы, а также от химического состава и режима движения подземных вод и может колебаться от 5 мм до 2 м.

Для восстановления производительности скважин необходимо провести их капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и виброволнового воздействия.

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с применением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:

S стоимость восстановления дебита в 5+15 раз ниже стоимости бурения новой скважины и сохранение его прироста в течение 6+7 лет;

S уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды;

S продление сроков эксплуатации погружных насосов.

Предложения по реконструкции артезианских скважин на данном этапе развития системы водоснабжения приведены в таблице 6.2.4.

Таблица 6.2.4 - Предложения по реконструкции артезианских скважин

| № п/п | Наименование | Наименование, вид ремонта | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция артскважин в с. Шилан | реконструкция | 2 |
| 2 | Реконструкция артскважин в с. Чапаево | реконструкция | 1 |

5. Предложения по строительству водонапорной башни

Объём бака водонапорной башни вычисляется по формуле согласно СНиП

2.04.02-84.

W6 = Wр + Wn.n , м3,

где Wр - регулирующий объем;

W™ - неприкосновенный 10-минутный противопожарный запас воды. Согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 , противопожарный объем бака должен содержать запас воды на тушение одного внутреннего и одного наружного пожара в течение 10 минут при одновременном расходе воды на другие хозяйственно-бытовые нужды в час максимального водопотребления.

Предложения по строительству водонапорных башен приведены в таблице

6.2.5.

Таблица 6.2.5 - Предложения по строительству водонапорных башен

| Наименование сооружения и место расположения | Кол-во, шт. | Объём бака, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня, Wp в с. Шилан | 1 | 50 | стальные башни: диаметр ствола 2 м, высота ствола 18 м системы Рожновского по ТП 901-5-29 |
| Водонапорная башня, Wp в с. Чапаево | 1 | 50 | стальные башни: диаметр ствола 2 м, высота ствола 18 м системы Рожновского по ТП 901-5-29 |

6. Строительство ограждений проектируемых водозаборов

При эксплуатации водозаборных скважин должны соблюдаться меры по охране природных условий согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В связи с этим необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

S изоляция водоносного горизонта путём крепления обсадными трубами с затрубной цементацией;

S герметизация устья скважины;

S создание зон санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места

водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

S посадка высокоствольных деревьев;

S все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

S прокладка трубопроводов различного назначения;

S размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

S проживание людей;

S применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

S размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

S применение удобрений и ядохимикатов;

S рубка леса главного пользования.

Предложения по строительству ограждений на участках для размещения водонапорных башен и подземных насосных станций на скважинах приведены в таблице 6.2.6.

Таблица 6.2.6 - Предложения по строительству ограждений

| Наименование населённого пункта | Место расположения | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| с. Шилан | на севере сел | Ограждение площадки принято по серии 3.017-3, тип М3В высотой 2,0 м (металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам) с насадкой из колючей проволоки |
|  | на западе села |  |
|  | на юге села |  |
| с. Чапаево | на востоке села |  |
|  | на юго-востоке села |  |

  - Инвестиционные проекты в сфере водоотведения

На всех этапах развития системы водоотведения планируется:

S сохранение существующих выгребных ям и надворных построек жилых домов и объектов соцкультбыта;

S проектирование и строительство канализационных очистных сооружений для приёма сточных вод;

S строительство открытых и закрытых водостоков для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий в пониженные по рельефу места.

Проектные решения системы водоотведения с.п. Шилан базируются на основе разрабатываемого генерального плана.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

S строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

S утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

S подключение части планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства сетей канализации диаметром 100-200 мм;

S строительство водонепроницаемых выгребов с очисткой их ассенизационными машинами.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Учитывая сложность и высокую стоимость проектов на очистные сооружения вопросы о строительстве канализационных очистных сооружениях должны осуществляться на основе соответствующих проектов с технико-экономическими обоснованиями.

- Строительство очистных сооружений

Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от местных условий и с учётом возможного использования очищенных сточных вод и поверхностного стока для производственных или сельскохозяйственных нужд, согласно СНиП 2.04.03-85 и СП 32.13330.2012. А также должна отвечать положениям Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ ред. от 28.07.2012 г.) и требованиям ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (ред. от 25.06.2012 г.).

Для удаления из сточных вод определённого вида загрязнений строятся специальные сооружения, обеспечивающие организацию и проведение на них: при механической очистке - физических процессов; при биологической очистке - биохимических процессов. Для ликвидации бактериальных загрязнений сточных вод применяется их обеззараживание (дезинфекция).

Обеззараживанию должны быть подвергнуты сточные воды после их очистки, механической или искусственной биологической. Что касается сточных вод, очищенных на полях фильтрации, а также на биологических прудах, то дезинфекция их не применяется.

Площадку очистных сооружений сточных вод надлежит располагать, как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров теплого года по отношению к жилой застройке и ниже населённого пункта по течению водотока.

Состав сооружений следует выбирать в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени их очистки, метода обработки осадка и местных условий.

Предложение по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) и их состав приведены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1 - Предложения по строительству КОС

| Наименование сооружения | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (ориентировочная) | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС: - решетки с прозорами не более 18^20 мм - камеры аэрации - иловые площадки | на севере,за границей села Шилан | производительность 250 м3/сутки | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 200 м) |

Предложенный метод биологической очистки основан на использовании микроорганизмов, потребляющих органические загрязнений, находящиеся в

сточной воде для своего питания. Основным преимуществом метода биологической очистки является отсутствие необходимости добавления каких- либо реагентов или расходуемых материалов. При этом эффективность очистки воды от органических загрязнений составляет 93+95%, от взвешенных веществ - 90+92%. Для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов необходима постоянная подача кислорода воздуха, что осуществляется от специального компрессора, устанавливаемого в специальном помещении.

- Строительство канализационных сетей

Предложения по строительству канализационных сетей и сооружений (надворные уборные с бетонными выгребами) приведены в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2 - Предложения по строительству сетей и сооружений

| № п/п | Цели строительства | Наименование, вид ремонта | Технические параметры | Диаметр участка, мм | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение новых перспективных объектов на площадке №1 с. Шилан | строительство трубопроводов | полиэтилен | 100+150 | 5 400 |
| 2 | Подключение новых перспективных объектов по ул. Школьная, Мира, Полевая с. Шилан | строительство трубопроводов | полиэтилен | 100+150 | 3 200 |
| 3 | Подключение объектов системы канализации от КНС до КОС с. Шилан | строительство трубопроводов | полиэтилен | 200 | 1 300 |
| 4 | Строительство водонепроницаемых выгребов для перспективных домов в с. Чапаево | Строительство на площадке №2 | 49 шт. | - | - |

3. Строительство канализационной насосной станции

Во всякой системе канализации имеются насосные станции, которые служат для перекачки сточных вод. Станции перекачки устанавливаются на канализационной сети для подкачки сточных вод из коллекторов, имеющих заложения в сухих грунтах 7+8 м, а в мокрых - 5+5.5 м, в коллекторы с меньшим заглублением.

При поступлении на насосные станции сточные воды освобождаются от крупных механических примесей. Для этого станции имеют соответствующее оборудование. Основные помещения насосных станций: 1) для решеток и дробилок; 2) резервуара приёмного регулирующего; 3) машинного отделения.

Канализационные насосные станции располагаются в отдельно стоящих зданиях и должны быть максимально автоматизированы, в зависимости от уровня сточных вод в приёмном резервуаре. Насосы, приводимые в действие преимущественно с электродвигателями переменного тока, желательно устанавливать «под заливом», согласно п. 5.5 СНиП 2.04.03-85.

Предложение по строительству канализационных насосных станций (КНС) приведено в таблице 6.3.3.

Таблица 6.3.3 - Предложения по строительству КНС

| Наименование сооружения | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (ориентировочная) | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС с. Шилан | ул. № 1-1 | производительность 165 м3/сутки | Строительство в зоне инженерной инфраструктуры |

- Финансовые потребности для реализации Программы

Финансовые потребности для реализации Программы представлены в таблице 7.1.

Реализация проектов Программы будет осуществляться за счет собственных средств ООО «Хилковское коммунальное хозяйство», частных инвестиций, либо за счет средств местного и регионального бюджетов.

Таблица 7.1 - Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование | Ед. изм. | Итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 34 340,20 | - | - | 388,00 | 1 523,70 | 1 468,50 | 30 960,00 |
| За счёт заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| За счёт собственных средств ООО «Хилковское коммунальное хозяйство» | тыс. руб. | 1267,20 | - | - | - | 623,70 | 643,50 | - |
| За счёт собственных средств ООО «Исток», ООО КФХ «Краково» | тыс. руб. | 7 953,00 | - | - | 388,00 | 900,00 | 825,00 | 5 840,00 |
| За счёт частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 25120,00 | - | - | - | - | - | 25 120,00 |
| Источники финансирования инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства ООО «Хилковское коммунальное хозяйство», в т.ч. | тыс. руб. | 1267,20 | - | - | - | 623,70 | 643,50 | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Тарифные источники | тыс. руб. | 1267,20 | - | - | - | 623,70 | 643,50 | - |
| Собственные средства ООО «Исток», ООО КФХ «Краково», в т.ч. | тыс. руб. | 7 953,00 | - | - | 0 ,0 8 3 | 900,00 | 825,00 | 5 840,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Тарифные источники | тыс. руб. | 7 953,00 | - | - | 388,00 | 900,00 | 825,00 | 5 840,00 |
| Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 25120,00 | - | - | - | - | - | 25 120,00 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | тыс. руб. | 25120,00 | - | - | - | - | - | 25 120,00 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение (присоединение) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению существующих источников тепловой энергии может осуществляться при наличии собственных средств теплоснабжающей организации ООО «Хилковское коммунальное хозяйство». В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами регулирования, в тариф теплоснабжающей организации может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения. В условиях регулирования в сфере теплоснабжения, основной функцией которого является сдерживание роста тарифов, расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли (в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования) могут составлять не более 12% от утвержденного НВВ.

Финансирование строительства новых котельных для теплоснабжения перспективных общественных зданий с.п. Шилан возможно из бюджетов различного уровня при вхождении в соответствующие программы.

- Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги рассчитаны с учетом индексов-дефляторов согласно Приказа Минэкономразвития России от 16 апреля 2008 г. № 104. Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Прогнозные величины тарифов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 1 318,00 | 1 357,54 | 1 403,70 | 1 451,42 | 1 500,77 | 1 551,80 |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | 54,50 | 57,55 | 60,83 | 64,30 | 67,97 | 71,84 |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | ■ | - | - | - | - | - |
| Тариф на услуги электроснабжения | руб./кВтч | 2,22 | 2,33 | 2,44 | 2,56 | 2,69 | 2,82 |
| Тариф на услуги газоснабжения | руб./м3 | 4,73 | 4,96 | 5,20 | 5,45 | 5,72 | 6,00 |

- Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходы бюджетов на социальную поддержку граждан и субсидии, критерии доступности тарифов на коммунальные услуги для населения приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 3 850,00 | 4 015,00 | 4 187,42 | 4 367,61 | 4 555,92 | 4 752,74 |
| Теплоснабжение | руб/мес. | 1 300,00 | 1 339,00 | 1 379,17 | 1 420,55 | 1 463,16 | 1 507,06 |
| Холодное водоснабжение | руб/мес. | 450,00 | 0 ,2 47 | 501,81 | 529,91 | 9 ,5 5 5 | 590,92 |
| Водоотведение | руб/мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроснабжение | руб/мес. | 700,00 | 733,60 | 768,81 | 805,72 | 9 ,3 4 8 | 2 ,9 8 8 |
| Газоснабжение | руб/мес. | 1 400,00 | 1 467,20 | 1 537,63 | 1611,43 | 1 688,78 | 1 769,84 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 39 000,00 | 41 496,00 | 44 151,74 | 46 977,46 | 49 984,01 | 53 182,99 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 9,87 | 9,68 | 9,48 | 9,30 | 9,11 | 8,94 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 3 900,00 | 4 149,60 | 4 415,17 | 4 697,75 | 4 998,40 | 5 318,30 |
| Доступность | % | 1,30 | 5 оо 3, | 5,44 | 7,56 | 9,71 | 11,90 |

Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилищного комплекса.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и на 2013 г. характеризуется следующими основными параметрами:

S уровень благоустройства жилищного фонда - 90,00 %;

S коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах - 100,00 %;

S доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - 9,87%;

S уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - 96,00 %.

Норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет 10 %. Таким образом, все показатели свидетельствуют о приемлемом уровне доступности коммунальных ресурсов для населения в настоящее время.